#### SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

###### CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa i oświadczenie w trybie art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane”

- Opis techniczny									str. 2

2.1.  Projekt zagospodarowania terenu						str. 2

2.2.  Projekt architektoniczno – budowlany					str. 4

- Część architektoniczna							str. 4

- Część konstrukcyjna							str. 6

- Instalacje sanitarne							str. 10

- Instalacje elektryczne							str. 14

- Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja					str. 16

- Odpisy dokumentów: 								str. 18

  - Decyzja o pozwoleniu na budowę nr nr 1-50 z dnia 31.07.2006 r.	str. 18

  - Kopia mapy do celów projektowych					str. 20

  - Odpisy uprawnień projektowych i potwierdzeń przynależności 
do Izb Samorządu Zawodowego 						str. 21

- Warunki ochrony przeciwpożarowej						str. 51

- Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania – DSO				str. 56

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Rys. nr 1. 	Projekt zagospodarowania terenu					str. 62

Rys. nr 2. 	Elewacje 								str. 63

Rys. nr 3. 	Rzut piwnic								str. 64

Rys. nr 4. 	Rzut parteru								str. 65

Rys. nr 5. 	Rzut piętra								str. 66

Rys. nr 6. 	Rzut dachu								str. 67

Rys. nr 7. 	Przekroje, B-B, C-C, E-E						str. 68

KONSTRUKCJA

Rys. nr 8   	Rzuty i przekroje							str. 69

INSTALACJE SANITARNE

Rys. nr 9 	Rzut piętra								str. 70

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rys. nr 10.   	Plan instalacji elektrycznych rzut piętra				str. 71

WENT. MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

Rys. nr 11   	Rzut piętra								str. 72

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rys. nr 12   	Schemat dróg ewakuacyjnych z budynku „B”			str. 73

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt:	budynek „B” Szpitala Rejonowego w Przeworsku

### Adres:		Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16

Dz. 114/1, obręb nr 4 w Przeworsku

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna nr 16, 37-200 Przeworsk

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr GPB-I-7331/6/05 z dn. 25.03.2005 r.

- Projekt Budowlany podstawowy obiektu wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1-50 z dnia 31.07.2006 r.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Aktualnie obowiązujące przepisy

### PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest realizacja korytarza brudnego (zwanego też dalej galeryjką komunikacyjną), łączącego sale operacyjne z częścią brudną bloku operacyjnego w ramach trwającej aktualnie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku „B” szpitala Rejonowego w Przeworsku, zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej nr 16, na działce nr 114/1, obręb nr 4 w Przeworsku. Z uwagi na projektowany korytarz brudny przewiduje się równocześnie likwidację zbędnych 2 pomieszczeń mycia i dezynfekcji wstępnej, zawartych w projekcie podstawowym.

### STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej w rejonie planowanej inwestycji trwają prace związane z realizacją  przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku „B” szpitala – wykonywanej na podstawie „Projektu Budowlanego” opracowanego w 2006 r., dla którego uzyskano Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 1-50 z dnia 31.07.2006 r.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA

Obszar objęty opracowaniem usytuowany jest w obrębie istniejącego patio pomiędzy budynkiem „C” Szpitala i nadbudowywanym budynkiem „B”.

1. Powierzchnia zabudowy korytarza brudnego objętego opracowaniem:		61,14 m2

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje się dobudowę nowej galeryjki komunikacyjnej z korytarzem brudnym dla potrzeb bloku operacyjnego po północnej stronie przebudowywanego budynku „B”.

Nie przewiduje się realizacji żadnych nowych i korekty istniejących elementów uzbrojenia podziemnego, a nieuwzględnionych we wcześniejszym projekcie podstawowym.

### INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Obiekt nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia przebywających w nim ludzi.

- Z uwagi na to, że obiekt będzie realizowany jako element realizowanej obecnie inwestycji przebudowy i rozbudowy budynku „B” Szpitala Rejonowego w Przeworsku, nie wymaga on opracowania odrębnego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracował: Arch. Piotr Ligaszewski

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

### PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Przewiduje się dodatkowo realizację galeryjki komunikacyjnej z korytarzem brudnym w ramach przedsięwzięcia przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku „B” szpitala, w celu niezależnego połączenia sal operacyjnych z pomieszczeniami brudnymi zespołu operacyjnego. Z uwagi na zmianę sposobu przekazywania materiałów pooperacyjnych do części brudnej zespołu operacyjnego, rezygnuje się ze śluz wraz z pomieszczeniami mycia i dezynfekcji wstępnej bezpośrednio przy salach operacyjnych.

### STAN ISTNIEJĄCY

W chwili obecnej w rejonie planowanej inwestycji trwają prace związane z realizacją  przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku „B” szpitala – wykonywanej na podstawie Projektu Budowlanego podstawowego opracowanego w 2006 r.

### ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH

1. Powierzchnia zabudowy korytarza brudnego objętego opracowaniem:		 61,14 m2

2. Kubatura korytarza brudnego objętego opracowaniem:				 259,3 m3

3.  Powierzchnia użytkowa korytarza brudnego objętego opracowaniem:		 56,73 m2

4.  Wymiary poziome obiektu objętego opracowaniem:			26,83  x 3,20  m

5.  Wysokość obiektu nad terenem:							    8,70 m

### FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU

D.1.  Forma architektoniczna budynku

Projektowaną galeryjkę komunikacyjną usytuowano w poziomie I piętra budynku i wsparto częściowo na żelbetowych słupach (w celu zapewnienia prawidłowego doświetlenia pomieszczeń usytuowanych poniżej).

Kolorystyka tynkowanych elementów elewacji, okładziny aluminiowej fasady i obróbek blacharskich nawiązują do wcześniej zaprojektowanej a obecnie realizowanej rozbudowy.

D.2.  Rozwiązania funkcjonalne budynku

W ramach niniejszego opracowania projektuje się dodatkowy ciąg komunikacyjny wzdłuż północnej elewacji zewnętrznej budynku „B”, likwidujący niedogodność braku niezależnego połączenia komunikacyjnego sal operacyjnych z częścią brudną bloku operacyjnego.

### ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

- Stopy fundamentowe – żelbetowe wylewane.

- Słupy konstrukcyjne (główna konstrukcja nośna) – żelbetowe wylewane.

- Stropy – żelbetowe wylewane, płytowe.

- Ściany osłonowe – żelbetowe wylewane, z przemurowaniem filarków międzyokiennych bloczkami z betonu komórkowego.

- Podciągi, gzymsy – żelbetowe wg projektu konstrukcji.

- Izolacje termiczne:

- stropodach – płyty z wełny mineralnej twardej 18 cm;

- ściany zewnętrzne I piętra ocieplone metodą lekką – styropian 12 cm;

- strop nad prześwitem parteru ocieplony metodą lekką – styropian 20 cm.

Szczegółowe rozwiązania elementów konstrukcyjnych galerii zostały zawarte w części konstrukcyjnej opisu.

### WYKOŃCZENIE BUDYNKU

- Posadzki:

w korytarzu brudnym – posadzka PCV.

- Wykończenie ścian:

w korytarzu brudnym lamperie z powłok malarskich łatwozmywalnych.

- Sufity podwieszane:

w korytarzu brudnym sufit kasetonowy gładki z wbudowanymi oprawami oświetleniowymi;

- Drzwi do korytarza brudnego – drewniane pełne

- Okna w ścianie zewnętrznej doświetlające galeryjkę – w postaci naświetli z podwójnej warstwy pustaków szklanych E-60; wewnętrzne okna podawcze – plastikowe podwójnie szklone.

### UDOSTĘPNIENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projektowany korytarz brudny nie wymaga udostępnienia osobom niepełnosprawnym.

### OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projektowana dobudowa nie zmienia w sposób istotny warunków ochrony przeciwpożarowej określonych w projekcie podstawowym, w którym budynek zakwalifikowano do kategorii ZL II – określonych w sposób całościowy w rozdziale „Warunki ochrony przeciwpożarowej” (str. 51).

Konstrukcję galeryjki w oparciu o §212 ust. 3 i 7 „Warunków technicznych...” zaprojektowano w klasie odporności pożarowej „C”. Odporność ogniowa elementów budynku spełnia wymogi określone w przepisach:

- główna konstrukcja nośna – R 60;

- konstrukcja dachu – R 15;

- stropy – REI 60;

- ściana zewnętrzna – EI 30;

- przekrycie dachu – EI 15.

Nowy ciąg komunikacyjny nie stanowi drogi ewakuacyjnej.

Z uwagi na odległość projektowanej galeryjki komunikacyjnej od istniejącego budynku „C” wynoszącą około 7,0 m, w jej ścianie północnej projektuje się naświetla z pustaków szklanych o odporności ogniowej E-60, na łącznej powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni tej ściany.

W celu zabezpieczenia prawidłowych warunków ewakuacji z budynku należy wykonać w obrębie istniejących klatek schodowych (zlokalizowanych poza obrysem budynku „B”) prace związane z zapewnieniem ich wydzielenia pożarowego drzwiami o wymaganej odporności ogniowej oraz oddymiania (wyszczególnione na rys. nr 12)

Opracował: Arch. Piotr Ligaszewski

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

1	Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny dla korytarza brudnego dla bloku operacyjnego Szpitala Rejonowego w Przeworsku.

2	Podstawy opracowania

2.1	Podstawa merytoryczna

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Dokumentację  geotechniczna  dla  ustalenia  geotechnicznych  warunków posadowienia, opracowana przez mgr inż. Aleksander Gałuszka w styczniu 2006.

- Orzeczenie techniczne dotyczące możliwości nadbudowy piętra w budynku „B”, w SPZOZ w Przeworsku, opracowane przez mgr inż. Stanisława Kędrę w kwietniu 2005.

2.2	Normy i normatywy techniczne przyjęte do projektowania:

PN-82/B-02000		Obciążenie budowli. Zasada ustalania wartości.

PN-82/B-02001		Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003		Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-82/B-02004		Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne  technologiczne. 				Obciążenia pojazdami.

PN - 82/B-02010		Obciążenia  śniegiem .

PN – 82/B-02010_Az1	Obciążenia  śniegiem .

PN-77/B-02011		Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-77/B-02011_Az1	Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-87/B-02013		Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. 					Obciążenie oblodzeniem.

PN-88/B-02014		Obciążenie budowli. Obciążenie gruntem.

PN-86/B-02015		Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. 					Obciążenie temperaturą.

PN-B-03264:2002	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia                                             statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020		Posadowienie bezpośrednie budowli.

3	Warunki gruntowo-wodne

3.1	Budowa geologiczna

Pod względem geologicznym teren badań położony jest w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego.

Podłoże terenu budują mioceńskie iły (warstwy przeworskie). Strop iłów zalega na głębokości ok. 25m ppt. Na nich zalegają plejstoceńskie osady rzeczne wykształcone w postaci żwirów, piasków i mad rzecznych. Strop osadów rzecznych występuje na głębokości ponad 5m ppt., tj. na rzędnej ok. 196m npm.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono osady eoliczne wykształcone w postaci pyłów lessopodobnych. Całość przekrywają nasypy o miąższości 2,4 – 3,0m.

Pylaste podłoże posiada właściwości tiksotropowe, dlatego podczas wykonywania robót fundamentowych, podłoże gruntowe należy chronić przed wodami atmosferycznymi.

3.2	Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach badawczych do głębokości 5m ppt. Wód gruntowych nie stwierdzono.

3.3	Warstwy geotechniczne

Występujące w podłożu gruntu zaliczono do 4 warstw geotechnicznych:

- Warstwa I – zaliczono tu pyły o konsystencji twardoplastycznej (IL=0,20)

- Warstwa II – zaliczono tu pyły o konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (IL=0,25).

- Warstwa III – zaliczono tu pyły o konsystencji plastycznej (IL=0,30).

- Warstwa IV – zaliczono tu pyły o konsystencji plastycznej (IL=0,35).

3.4	Parametry geotechniczne

3.5	Posadowienie projektowanego obiektu

Kategoria geotechniczna.

Na podstawie szczegółowej analizy konstrukcji budynków, sposobu ich posadowienia i dokumentacji geotechnicznej podłoża ustala się dla projektowanej budowy DRUGĄ KATEGORIĘ GEOTECHNICZNĄ (w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych).

4	Rozwiązania konstrukcyjne obiektu

4.1	Ogólna charakterystyka obiektu

Przebudowa budynku szpitala obejmuje dobudowę korytarza brudnego dla bloku operacyjnego. Konstrukcja składa się z ław fundamentowych, ścian, słupów oraz stropu nad parterem i nad I piętrem.

4.2.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dobudowywanego szybu dźwigu osobowego

4.2.1	Fundamenty

Fundamenty pod dobudowywany korytarz zaprojektowano ławy fundamentowe o wymiarach 200x40 wykonane z betonu B25 i zbrojone stalą AIIIN RB500W. Pod ławą należy ułożyć 10cm betonu B15. Poziom posadowienia został założony według rysunków architektonicznych w poziomie posadowienia istniejącego budynku. Jeżeli po wykonaniu odkrywki powstaną rozbieżności w poziomie posadowienia istniejącego obiektu należy skontaktować się z projektantem. Nie dopuszcza się podkopywania istniejących fundamentów. Fundamenty należy zabezpieczyć 2 warstwami AquaFin 2k lub środkiem równoważnym.

4.2.2	Ściany parteru i I pietra.

Ściany parteru i I pietra zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe grubości 30cm z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN RB500W. W miejscach otworów drzwiowych i okiennych zaprojektowano dozbrojenia ścian. Ściany które mają kontakt z gruntem należy zabezpieczyć 2 warstwami AquaFin 2k lub środkiem równoważnym.

4.2.3	Słupy.

Słupy i trzpienie, o wymiarach 25x30, wszystkich kondygnacji zaprojektowano jako żelbetowe z betonu B25 zbrojenie stalą AIIIN RB500W.

4.2.4	Stropy nad parterem i I piętrem

Stropy nad parterem i I piętrem zaprojektowano jako żelbetowe grubości 20cm z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN RB500W.

4.2.5	Nadproża.

Nadproża żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN RB500W.

4.2.6	Tarcze

Tarcze żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN RB500W

5 Obciążenia zmienne

Śnieg

Przeworsk znajduje się w III strefie śniegowej

Qk=1,44 kN/m2	f=1.5

Wiatr

Przeworsk znajduje się w pierwszej strefie wiatrowej

pk=0,25 kN/m2	f=1.5

Obciążenie eksploatacyjne:

Przestrzenie komunikacyjne - szpitale				4 kN/m2	f=1.3

Instalacje + sufit podwieszany					1 kN/m2	f=1.2

6	Zalecenia

Przed przystąpieniem do wykonywania etapu rozbudowy szpitala o przedstawiony w opracowaniu korytarz brudny należy wykonać wszystkie wzmocnienia stropu i ścian umożliwiające wykonie nadbudowy z konstrukcji stalowej bloku operacyjnego.

7	Uwagi i zalecenia

Należy stosować materiały dopuszczone do użycia aprobatami technicznymi lub posiadające certyfikaty zgodności, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Fundamentowanie należy wykonać tak żeby nie zaistniała możliwość nawilgotnienia gruntu pod  fundamentem. Przed wykonaniem fundamentów należy bezwzględnie wykonać odbiór geotechniczny podłoża przez uprawnionego geologa.

W razie natrafienia na grunty nienośne lub słabonośne (np. Gliny plastyczne, piaski luźne) należy wykonać wymianę gruntu na podsypkę piaskową odpowiednio uziarnioną o stopniu zagęszczenia Is = 0.97 oraz powiadomić nadzór autorski.

W miejscach gdzie nowo projektowane fundamenty przylegają do istniejących, należy zaraz po wybraniu gruntu wykonać warstwę betonu B15.

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowane w rozwiązaniach należy bezwzględnie na bieżąco w ramach nadzoru autorskiego konsultować z jednostką projektową lub upoważnionymi przez nią projektantami. NIE DOPUSZCZA SIĘ WPROWADZANIA ZMIAN DO PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać solidnie, zgodnie z projektem, normami i normatywami technicznymi, sztuką i wiedzą budowlaną. Wykonanie robót musi być pod stałym nadzorem i właściwym kierownictwem (nadzorem) osoby upoważnionej. Należy przestrzegać przepisów BHP i BIOZ oraz warunków wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych i konstrukcji stalowych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych,  kierownik budowy ma obowiązek sporządzić “plan BIOZ”

Projekt Budowlany bez dodatkowych uszczegółowień nie może służyć do wykonywania robót konstrukcyjnych na budowie.

mgr inż. Miłosław Matejko

INSTALACJE SANITARNE

### PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora

- projekty branż związanych

- uzgodniony Projekt Budowlany

- zapewnienie dostawy mediów przez Inwestora

### ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalację p. pożarową

- instalację wody zimnej

- instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją

- instalację kanalizacji sanitarnej

- instalację centralnego ogrzewania

### DANE OGÓLNE

Opracowywany budynek B należy zespołu budynków Rejonowego Szpitala w Przeworsku. Obecnie budynek jest parterowy i posiada wszystkie niezbędne instalacje takie jak woda zimna, ciepła i cyrkulacja cwu, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie i parę technologiczną.

Projekt budowlany zamienny obejmuje zmiany funkcji części pomieszczeń oraz dobudowę korytarza brudnego w obrębie bloku operacyjnego na I piętrze.

### ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE

  - źródło wody zimnej :	   		istn. wodociąg znajdującego się  na

terenie szpitala

- źródło ciepłej wody użytkowej:		istn. kotłownia lokalna znajdująca się

na terenie szpitala

- źródło czynnika cieplnego dla c.o.: 	istn. kotłownia lokalna znajdująca się na

terenie szpitala

- odbiornik ścieków sanitarnych :		istn. sieć kanalizacji sanitarnej na terenie

szpitala

- odbiornik wód opadowych:		istn kanalizacja deszczowa na terenie

szpitala

### PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

E.1.    WYMAGANIA P-POŻ.

E.1.1  INSTALACJA P-POŻ.

Zgodnie z .U. Nr 80 poz. 563 z 2006r zaprojektowano hydrant HP-25 na korytarzu brudnym na I piętrze. Hydranty zasilany będą z wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawór hydrantowy montować na wysokości 1,35 m nad posadzką w typowej szafce. Należy zainstalować szafkę hydrantową wnękowe typu HW-25W-30 z wężem gumowym półsztywnym o długości 30 m.

E.1.2   ZABEZPIECZENIA P-POŻ

Na przejściach instalacjami wod-kan, c.o przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej zgodnej z klasą przegrody (E I 60 i E I 120).

E.2.    Instalacja  wody  zimnej

Budynek B zasilany będzie w wodę z istn. sieci wodociągowej znajdującej się na terenie

szpitala poprzez wewnętrzną instalację wody znajdującą się w sąsiednich budynkach A i C.

Projektuje się doprowadzenie wody do hydrantu p-poż. oraz przyborów sanitarnych

i technologicznych na I piętrze. Przewody rozprowadzające poziome należy układać pod stropem piwnic. Piony prowadzić w szachtach lub obudowach przy pionach kanalizacyjnych. Podejścia do przyborów w ścianach murowanych prowadzić w bruzdach pod tynkiem.

W przypadku ścianek g-k przewody należy prowadzić w przestrzeni ścianek działowych. Projektuje się baterie czerpalne ścienne.

Na każdej kondygnacji podejścia do przyborów odciąć zaworem kulowym. Dostęp do

zaworów odcinających należy zapewnić przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspólnych dla zimnej i ciepłej wody. Nie należy odcinać przewodów prowadzących do hydrantów p-poż.

Ze względu na wymagania p-poż przewody rozprowadzające w piwnicy oraz piony

i podejścia do hydrantów p-poż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. Pozostałe przewody wody zimnej należy wykonać z rur  z polietylenu sieciowanego Uponor  PE-Xa seria S3,2 ( temperatura 95°C  ciśnienie 10 bar ) firmy UPONOR.

Przewody z tworzywa sztucznego należy prowadzić w szachtach lub obudowach o

odporności ogniowej E I 60.

Przejścia przez przegrody budowlane należy realizować w tulejach ochronnych z materiału miękkiego np. PCV.

Na przejściach instalacjami wody zimnej przez przegrody stanowiące granice stref

pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej zgodnej z klasą przegrody (E I 60 i E I 120).

Przewody prowadzone w piwnicach zaizolować cieplnie otulinami Thermaflex FRZ a w szachtach instalacyjnych i podejścia do przyborów otuliną ThermaCompact IS.

E.3.    INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI

Ciepła woda użytkowa  dostarczana będzie z istniejącej kotłowni szpitalnej zlokalizowanej na terenie szpitala.

Instalację c.w.u. i cyrkulacji w budynku należy doprowadzić do przyborów sanitarnych

i technologicznych na I piętrze. Przewody rozprowadzające  poziome należy układać pod stropem piwnic obok przewodów wody zimnej. Piony prowadzić w szachtach lub obudowach przy pionach wody zimnej i kanalizacji. Podejścia do przyborów w ścianach murowanych prowadzić w bruzdach pod tynkiem. W przypadku ścianek g-k przewody należy prowadzić w przestrzeni ścianek działowych.

Na każdej kondygnacji podejścia do przyborów odciąć zaworem kulowym. Dostęp do zaworów odcinających należy zapewnić przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspólnych dla zimnej i ciepłej wody.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur  z polietylenu sieciowanego

Uponor  PE-Xa seria S3,2 ( temperatura 95°C  ciśnienie 10 bar ) firmy UPONOR.

Na przejściach instalacjami wody ciepłej i cyrkulacji  przez przegrody stanowiące

granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej zgodnej z klasą przegrody (E I 60 i         E I 120).

Przewody prowadzone pod stropem piwnic oraz w szachtach instalacyjnych należy

zaizolować cieplnie otulinami Thermaflex FRZ a podejścia do przyborów zaizolować otulinami Thermacompact IS.

E.4.    INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki sanitarne z budynku projektuje się odprowadzić grawitacyjnie do zewnętrznej sieci

kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  ułożonej pod posadzką budynku B.

Projektowane poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką piwnic ze spadkiem w istn. instalacji kanalizacyjnej. Piony kanalizacyjne należy prowadzić przy ścianach w szachtach lub obudowach. Przewody odpowietrzające wyprowadzić nad dach zakańczając rurami wywiewnymi.

Przewody kanalizacyjne prowadzone powyżej posadzki należy wykonać z rur PCV

wewnętrznych, łączonych na uszczelkę gumową.

Na przejściach instalacjami kanalizacji sanitarnej przez przegrody stanowiące

granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej zgodnej z klasą przegrody (E I 60 i        E I 120).

E.5.    INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziałem dolnym o parametrach czynnika grzewczego 70/54°C

Źródłem ciepła jest istn. kotłownia szpitalna zlokalizowana na terenie szpitala.

Projektowaną instalację centralnego ogrzewania należy włączyć do istn. rozdzielaczy co w pomieszczeniu technicznym w piwnicy  budynku C, w pobliżu wejścia sieci do budynku.

Poziomy c.o. prowadzić pod stropem piwnic. Zachować główny spadek w kierunku

rozdzielaczy a wzniosy w kierunku zaworów odpowietrzających usytuowanych na pionach prowadzonych na piętro.

Piony  prowadzić w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu ścian w obudowie.

Przejścia przez przegrody budowlane ( stropy i ściany ) należy wykonać w tulejach

ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnia się kitem plastycznym lub elastycznym. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Wszystkie  projektowane przebicia przez przegrody budowlane wykonać przewiertem.

Jako elementy grzejne, ze względu na wymagania higieniczne, zaprojektowano gładkie

grzejniki stalowe płytowe np. Planora Hygiene typ PHV bez ożebrowania z wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi. Grzejniki należy zamawiać z dodatkowym wyposażeniem do podłączenia i montowania grzejnika. Pod grzejnikiem zainstalować podwójny kurek kulowy - model kątowy, a podejście przewodu do grzejnika wyprowadzić ze ściany.

Grzejniki należy montować na wysokości min. 12 cm nad posadzką  i 10 cm od lica ściany wykończonej. Grzejniki zawieszać na wieszakach montowanych do ściany o wysięgnikach pozwalających na zachowanie w/w odległości od lica ściany wykończeniowej. W przypadku montażu grzejników przy ściankach działowych gipsowo-kartonowych wykonać dodatkowe wzmocnienie tych ścianek – wg projektu architektury.

Poziomy i piony należy  wykonać  z  rur stalowych ze  szwem  wg  PN-80/H-74200  łączonych  przez  spawanie.

Rury stalowe wykonać również do projektowanych rozdzielaczy zainstalowanych

w szafkach instalacyjnych na poszczególnych kondygnacjach.

W szafkach instalacyjnych należy zamontować rozdzielacze co.

Projektowane grzejniki na I piętrze należy połączyć z rozdzielaczami przewodami  16x2 typ Uponor evalPE-Xa z barierą antydyfuzyjną ( temperatura 95°C  ciśnienie 6 bar ) firmy UPONOR ułożonymi w warstwach podłogowych lub ściennych w izolacji cieplnej .

Nad przewodami powinna znajdować się warstwa wylewki betonowej gr.4,5 cm licząc od wierzchu izolacji. W przypadku cieńszego przykrycia ( nie mniej niż 1cm) warstwę wylewki ponad rurą należy wzmocnić ( uzbroić ) siatką Rabitza.

Instalacja c.o. zostanie wyregulowana za pomocą zaworów regulacyjnych pod pionami

oraz za pomocą nastaw przy zaworach termostatycznych .

Na podejściach do pionów co zaprojektowano automatyczne podpionowe zawory regulacyjne typ ASV-PV ( w zakresie różnicy ciśnień 5 ÷ 25 kPa ) utrzymujące ciśnienie różnicowe o stałej wartości. Zawór ASV-PV należy zamontować na przewodzie powrotnym. Automatyczny zawór regulacyjny ASV-PV stosować razem z ręcznym zaworem odcinającym ASV-M montowanym na zasilaniu. Oba zawory produkowane są przez firmę Danfoss.

Wszystkie przewody c.o. zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex.

Przewody c.o. prowadzone w posadzce należy ocieplić otuliną ThermaCompact IS 10.

Zład projektuje się odpowietrzyć za pomocą automatycznych odpowietrzników

montowanych na pionach i grzejnikach. Na wysokości zaworów odpowietrzających na pionach - montować drzwiczki o wymiarach 20x30 cm .

Całość instalacji po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie

Ppr= prob + 0,2 = 0,50 MPa, później na gorąco z wyregulowaniem nastaw zaworów grzejnikowych, regulacją czynnika grzejnego i kryzowaniem. Próbę na gorąco przeprowadzić przy maksymalnych warunkach czynnika t = 363 K.

Na przejściach przewodami c.o. przez przegrody stanowiące granice stref

pożarowych oraz  przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej zgodnej z klasą przegrody (E I 60 i E I 120).

Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.II opracowanie COBRTI „Instal” Warszawa i z  ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” zeszyt 2 opracowanie COBRTI INSTAL  Warszawa.

Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

Opracowała:

mgr inż. Urszula Battek

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

## WSTĘP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny w branży elektrycznej w zakresie dobudowy korytarza brudnego dla bloku operacyjnego przebudowa i nadbudowa budynku „B” Szpitala Rejonowego w Przeworsku, ul. Szpitalna nr 16

Niniejszy projekt jest aneksem do Projektu Budowlanego opracowanego w 2006 roku przez autora i dotyczy dodatkowej realizacji korytarza brudnego (zwanego też dalej galeryjką komunikacyjną), łączącego sale operacyjne z częścią brudną bloku operacyjnego oraz likwidacji zbędnych 2 pomieszczeń mycia i dezynfekcji wstępnej. W opracowaniu zawarto rysunki uwzględniające realizację w/w dodatkowego elementu – które należy traktować jako rysunki dodatkowe czytane łącznie z odpowiednimi rysunkami projektu podstawowego w branży elektrycznej.

W opracowaniu niniejszym wyszczególniono również zakres robót ujętych w projekcie podstawowym oraz objętych aneksem – niezbędnych do wykonania w 1 etapie realizacji, pozwalającym na uruchomienie w poziomie piętra nowego bloku operacyjnego.

Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- Dobudowa oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego galeryjki komunikacyjnej

- Przeprojektowanie układu oświetlenia i gniazd wtykowych, pomieszczeń przygotowania do operacji

Przeprojektowanie pętli dozorowej systemu SAP w obrębie 1 piętra.

## OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka ogólna obiektu - założenia projektowe aneksu

Opis pełnej charakterystyki projektowanej inwestycji polegającej na przebudowie budowie budynku „B” bloku operacyjnego i OAiIT Szpitala Rejonowego w Przeworsku jest zamieszczony w części architektoniczno- urbanistycznej opracowania.

Zasilanie elektroenergetyczne, bilans mocy oraz szczegóły wykonania głównej rozdzielnicy nn w budynku „B” pozostają bez zmian w stosunku do PB podstawowego.

Zakres prac do wykonania w I etapie – uruchomienie bloku operacyjnego

Dla poprawnego funkcjonowania bloku operacyjnego należy wykonać całość elementów infrastruktury z wyłączeniem:

Rozdzielnicy parteru RO 0.1

Instalacji oświetlenia podstawowego – parter

Instalacji oświetlenia ewakuacyjnego – parter

Instalacji gniazd wtykowych oraz technologicznych w obrębie parteru

W obrębie parteru należy tymczasowo wykonać oświetlenie oraz instalację gniazd wtykowych w pomieszczeniu 0.01. W pomieszczeniu tym znajdują się urządzenia związane z siecią LAN oraz instalację SAP.

Wewnętrzne instalacje elektryczne – oświetlenie podstawowe galeryjki komunikacyjnej

Wewnętrzne instalacje elektryczne należy zasilać z rozdzielnic oddziałowych RO.

Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi YDYżo450/750V o ilościach żył i ich przekrojach podanych na projektach szczegółowych (wykonawczych). Przewody układać tradycyjnie pod tynkiem oraz w przestrzeni nadsufitowej.

Oświetlenie realizowane będzie przy użyciu opraw świetlówkowych zabudowanych w sufitach podwieszanych. Sterowanie oświetleniem podstawowym korytarzy odbywać się będzie przyciskami sterującymi przekaźnikami bistabilnymi w rozdzielnicy oddziałowej RO 1.1.

Wewnętrzne instalacje elektryczne – oświetlenie ewakuacyjne galeryjki komunikacyjnej.

Ze względu na specyfikę budynku projektuje się wykonać instalację oświetlenia ewakuacyjnego i ewakuacyjno-kierunkowego zasilanego z baterii centralnej zlokalizowanej w piwnicy budynku (rozdzielnica RGA 230V – opisana powyżej). ZB 96/200C firmy AMABUD.  Projektuje się zgodnie z określeniem w części technologicznej opracowania oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne 2h. Ilość opraw ewakuacyjnych obliczona jest na podstawie wymagań zapisanych w części technologicznej oraz w przepisach zapewniających natężenie oświetlenia na poziomie 0,5 lx na drodze ewakuacyjnej.

Oświetlenie ewakuacyjne zrealizowane jest za pomocą osobnych opraw oświetleniowych zamocowanych do sufitu podwieszanego lub stropu, typu ZETA  II ZE8/230 prod AMABUD. Oświetlenie ewakuacyjno-kierunkowe zapewniają oprawy z piktogramami typu:

- mocowane do sufitów podwieszanych lub stropów na długich odcinkach korytarzy ZED ZED8/230 prod AMABUD.

Całość opraw zasilana jest osobną instalacją.

W celu utrzymania systemów oświetlenia ewakuacyjno – kierunkowego planuje się obiekt wyposażyć w system nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz stanem opraw i akumulatorów zasilających. Centrala systemu (RGA) zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy.

Ochrona instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone są od skutków przeciążeń i zwarć bezpiecznikami instalacyjnymi lub wyłącznikami instalacyjnymi oraz zabezpieczone są od skutków prądów uszkodzeniowych. Ponadto wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone są od skutków przepięć pośrednich od wyładowań atmosferycznych i łączeniowych ochronnikami przepięciowymi.

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować warunki gwarantujące samoczynne szybkie wyłączenie zasilania wykonane zgodnie z PN-IEC-60364

Uziemienie systemów 	- typ TN-C – do rozdzielnicy RG 3x230/400V

- typ TN-S – wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna.

Instalacja SAP

Instalacja SAP została powiększona o dodatkowe czujki na-stropowe oraz między-stropowe w obrębie galeryjki komunikacyjnej. Jednocześnie przeprojektowano położenie i ilość czujek w obrębie sal przygotowawczych do operacji.

Opracował: Julian Gałecki

WENTYLACJA MACHANICZNA I KLIMATYZACJA

### STAN ISTNIEJĄCY (WG PB Z 2006)

Zgodnie z projektem budowlanym z 2006r - na nadbudowywanym piętrze istniejącego budynku „B” szpitala mieszczą się sale operacyjne z pomieszczeniami przygotowania pacjenta i lekarzy, aneks wybudzeń, komunikacja oraz pomieszczenia sanitarne i pomocnicze. Wszystkie pomieszczenia o podwyższonej aseptyce są obsługiwane przez dwa zespoły klimatyzacyjne KN2/KW2 i KN3/KW3. Pomieszczenia sanitarne i pomocnicze są obsługiwane przez indywidualne wentylatory wywiewne.

Instalacja KN2/KW2 obsługuje 3 sale operacyjne, korytarz, przygotowanie pacjenta i przygotowanie lekarzy. Zespół KN3/KW3 obsługuje tylko 1 blok operacyjny o podwyższonej aseptyce. Mając na uwadze ekonomiczną pracę instalacji KN2/KW2 oraz nierównomierne tempo zabrudzenia filtrów absolutnych, przewidziano regulatory przepływu z siłownikami elektrycznymi na odgałęzieniach do każdej sali (nawiew + wywiew) i pozostałych grup pomieszczeń, które zapewnią wymaganą wydajność powietrza i będą zmniejszały do połowy wydajność powietrza nawiewanego i wywiewanego, podczas przerw w pracy, poszczególnych (lub wszystkich) bloków operacyjnych.

Centrale klimatyzacyjne zostały zlokalizowane w 2 wentylatorniach, w piwnicach.

Powietrze w centralach klimatyzacyjnych, będzie uzdatniane w następujący sposób:

- filtracja na filtrze wstępnym klasy EU4,

- odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 25%,

- podgrzewanie powietrza zimą na nagrzewnicy wstępnej zasilanej parą wodną o ciśnieniu 0,20 MPa,

- chłodzenie i osuszanie powietrza (latem) na chłodnicy (35% -glikol etylenowy 6/12oC),

- podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy wtórnej, zasilanej przegrzaną parą wodną o nadciśnieniu 0,20 MPa,

- oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy EU9,

- nawilżanie powietrza parą wodną o nadciśnieniu 0,20 MPa.

Ostatni, trzeci stopień filtracji będzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym H13, zamontowanych bezpośrednio w obsługiwanych pomieszczeniach. Wszystkie instalacje nawiewne będą pracowały ze 100% udziałem powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Nawiew powietrza do sal operacyjnych będzie realizowany przez stropy laminarne, wywiew – 80% dołem i 20% górą, od strony głowy pacjenta. Wentylatory w centralach będą wyposażone w falowniki zapewniające stałą wydajność strumienia powietrza przy zmiennych oporach instalacji (filtry).

Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez instalację c.o.

### ZAKRES ZMIAN

W ramach przedsięwzięcia przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku „B” szpitala, w celu niezależnego połączenia sal operacyjnych z pomieszczeniami brudnymi zespołu operacyjnego, została zaprojektowana galeryjka komunikacyjna z korytarzem brudnym. Z uwagi na zmianę sposobu przekazywania materiałów pooperacyjnych do części brudnej zespołu operacyjnego, zrezygnowano ze śluz wraz z pomieszczeniami mycia i dezynfekcji wstępnej bezpośrednio przy salach operacyjnych.

Galeryjka została włączona do zespołu KN2/KW2, który ulega częściowemu przeprojektowaniu w zakresie tras i przekrojów przewodów wentylacyjnych. Nawiew powietrza do galerii będzie realizowany przez nawiewniki wyposażone w filtry absolutne H13, umieszczone w suficie podwieszonym. Instalacja zapewni 5-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu.

Zmiany w projekcie architektoniczno-budowlanym i wynikające z nich zmiany w instalacji klimatyzacyjnej nie wpływają na wielkość oraz lokalizację urządzeń klimatyzacyjnych.

Opracował: mgr inż. Henryk Studenny

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Niniejsze opracowanie dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku odnosi się całościowo zarówno do projektu podstawowego opracowanego w 2006 r., jak i opracowania projektu zamiennego w zakresie dobudowy w obrębie bloku operacyjnego korytarza „brudnego”.

- Charakterystyczne wielkości liczbowe:

- powierzchnia netto pomieszczeń objętych opracowaniem – 1.732,59 m2;

w tym:

- w zakresie opracowania projektu podstawowego – 1.675,86 m2;

- w zakresie niniejszego opracowania – 56,73 m2;

- wysokość budynku od poziomu terenu przy wejściu głównym do szpitala do najwyżej położonej krawędzi stropodachu – 9,1 m (2 kondygnacje nadziemne); budynek zalicza się do niskich (N).

- Budynek „B” posiada kondygnację podziemną, nieprzeznaczoną na pobyt ludzi (techniczno-magazynową), stanowiącą odrębną strefę pożarową, posiadającą niezależne wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na poziom terenu okalającego budynek.

- Odległość od budynków sąsiadujących:

- od elewacji północnej budynku łóżkowego „A” (elewacja z oknami) – 11,8 m; budynek „B” będzie połączony z budynkiem „A” dwukondygnacyjnym łącznikiem komunikacyjnym;

- od elewacji południowej budynku „C” przychodni i administracji (elewacja z oknami) – 9,0 m (dla części istniejącej i nadbudowanej), 6,8 m (dla elewacji okiennej projektowanej dobudowy dźwigu szpitalnego) oraz 7,1 m dla projektowanego zgodnie z niniejszym opracowaniem korytarza „brudnego”;

- budynek styka się pod kątem prostym z zachodnią elewacją (okienną) budynku „D” oraz ślepą elewacją wschodnią istniejącego, dwukondygnacyjnego łącznika komunikacyjnego.

- W budynku będą występowały typowe materiały i substancje palne wynikające z przeznaczenia pomieszczeń (takie jak łóżka szpitalne, szafy, biurka, krzesła, ubrania, sprzęt medyczny etc.).

- Kondygnację podziemną budynku (techniczno-magazynową) zaliczono do kategorii PM o Q < 500 MJ/m2.

- Kategoria zagrożenia ludzi dla kondygnacji nadziemnych budynku – ZL II.

- Maksymalna ilość osób przebywających jednocześnie w obiekcie na poszczególnych kondygnacjach (w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi) może wynosić:

- parter – ok. 30 osób:

- piętro – ok. 25 osób.

- Maksymalna ilość osób przebywających jednocześnie w jednym pomieszczeniu może wynosić:

- dla sali intensywnego nadzoru nr 0.13 – 8 osób (w tym 4 chorych);

- w pozostałych pomieszczeniach – nie więcej niż 5 osób.

- W obrębie projektowanego budynku oraz w jego otoczeniu nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

- Wymagana klasa odporności ogniowej budynku – w oparciu o §212 ust. 3 i 7 „Warunków technicznych...” przyjęto  „C” (dla części nadziemnej i podziemnej).

- Wszystkie zastosowane w obiekcie podstawowe elementy konstrukcyjne spełniają wymagania określające minimalną odporność ogniową elementów budowlanych, ujęte w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

| L.p. | Element budynku | Odporność ogniowa |  | Rozprzestrze-nianie ognia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagana | Zastosowana |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Główna konstrukcja nośna – słupy i ramy piwnic | R 120 * | R 120 * | NRO |
|  | Główna konstrukcja nośna – słupy i ramy kondygnacji nadfziemnych | R 60 | R 60 | NRO |
| 2 | Konstrukcja dachu | R 15 | R 30 | NRO |
| 3 | Stropy kond. nadziemnych | REI 60 | REI 120 | NRO |
| 4 | Strop nad piwnicą | REI 120 | REI 120 |  |
| 5 | Ściany zewnętrzne | EI 30 | EI 240 | NRO |
| 6 | Ściany wewnętrzne | EI 15 | EI 60 | NRO |
| 7 | Przekrycie dachu | RE 15 | REI 30 ** | NRO |

*	Główna konstrukcja nośna piwnic – jako element nośny dla stropu oddzielenia pożarowego nad kondygnacją podziemną zaliczoną do kategorii PM

** 	Konstrukcja dachu stanowi jednocześnie element przekrycia (stropodach niewentylowany)

- Warstwa konstrukcyjna ścian osłonowych budynku, ocieplonych od strony zewnętrznej styropianem samogasnącym posiada wymaganą minimalną odporność ogniową EI 30.

- Elementy okładzin elewacyjnych budynku należy mocować do warstw konstrukcyjnych ścian zewnętrznych kotwami uniemożliwiającymi ich odpadnięcie w czasie krótszym, niż wymagana odporność ogniowa ściany zewnętrznej (wg p. 11).

- Przekrycie dachu budynku zostanie wykonane z materiału nierozprzestrzeniającego ognia.

- W projekcie przyjęto, że objęty opracowaniem budynek „B” zostanie wydzielony pożarowo od pozostałych obiektów szpitala.

Granice stref pożarowych budynku ustalono w linii dylatacji od strony budynku „D” oraz w linii ściany szczytowej istniejącej przewiązki komunikacyjnej. Ze względów funkcjonalno-użytkowych do sąsiednich stref pożarowych przyłączono następujące pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem:

- aneksy powiększające istniejące pomieszczenia budynku „D” przy projektowanym dźwigu szpitalnym;

- pomieszczenia OIOM-u usytuowane za linią dylatacji (na parterze budynku „D”);

- szatnię odwiedzających oraz aneks na wózki w obrębie parteru projektowanego łącznika komunikacyjnego.

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynków niskich kategorii ZL II wynosząca 5.000 m2 (dla kondygnacji podziemnej kategorii PM: 5.000 m2) nie została przekroczona. Ustala się następujący podział budynku na strefy pożarowe:

- Strefa nr 1 – piwnice budynku (powierzchnia łączna 518,47 m2);

- Strefa nr 2 – parter i I piętro (powierzchnia łączna wg projektu podstawowego i opracowania niniejszego 1.126,64 m2)

- Projektowane oddzielenia przeciwpożarowe będą posiadać odporność ogniową REI 120 dla ścian na granicy stref pożarowych oraz stropu nad piwnicami. Odporność ogniowa REI 120 zostanie przyjęta również dla elementów głównej konstrukcji nośnej, na której wsparte będą elementy oddzieleń pożarowych, to jest:

- ram żelbetowych piwnic;

- ram żelbetowych i stropu parteru w przęśle sąsiadującym z budynkiem „D”.

Ściana szczytowa 1 piętra od strony elewacji okiennej budynku „D” (pełniąca rolę oddzielenia przeciwpożarowego) została wysunięta na wysokość 30 cm powyżej projektowanej połaci dachowej.

W ścianach oddzieleń przeciwpożarowych zastosowano drzwi o odporności ogniowej          EI 60 wyposażone w samozamykacze.

Dla ścian zewnętrznych stykających się pod kątem prostym z elewacjami okiennymi budynku „D” (w pasie o szerokości 4,0 m) oraz zbliżonej na odległość 2,6 m od tej elewacji i 6,8-7,1 m do elewacji okiennej budynku „C” – zastosowano odporność ogniową jak dla ścian oddzieleń przeciwpożarowych. Otwory okienne w tych ścianach nie przekraczają 10% powierzchni oddzieleń i posiadają odporność E 60 (EI 60 dla okna 1 piętra przy szybie dźwigu szpitalnego, będącego obudową drogi ewakuacyjnej).

- Z kondygnacji 1 piętra zaliczonej do kategorii ZL II zapewniono możliwość wyjścia do innych stref pożarowych zlokalizowanych na tej samej kondygnacji.

- Warunki ewakuacji z budynku:

- z kondygnacji podziemnej (strefa PM) – z pomieszczeń technicznych zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne: na dziedziniec wewnętrzny, z którego można się dostać do budynku „C” oraz drugiego do innej strefy pożarowej, a następnie bezpośrednio na zewnątrz budynku; dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych nie jest przekroczona;

- z pomieszczeń parteru i 1 piętra budynku (kategoria ZL II) – zapewniono po dwa dojścia ewakuacyjne do innych stref pożarowych; dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych nie jest przekroczona;

- po wyjściu do innej strefy pożarowej zapewnione są po dwie drogi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku (w obrębie parteru), lub do istniejących klatek schodowych szpitala (w obrębie 1 piętra) – długość dróg spełnia wymagania określone w przepisach; przebieg w/w dróg ewakuacyjnych został zobrazowany na rysunku nr 12.

- Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych w obrębie pomieszczeń nie będzie przekroczona.

- Istniejące klatki schodowe szpitala znajdują się poza obrysem przebudowywanego budynku „B” – w celu zabezpieczenia prawidłowych warunków ewakuacji z budynku należy wykonać w ich obrębie prace związanych z zapewnieniem ich wydzielenia pożarowego drzwiami o wymaganej odporności ogniowej oraz oddymiania, jak również zapewnić obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie EI 30 (wyszczególnione na rys. nr 12):

- istniejące obudowy klatek schodowych należy uzupełnić ścianami murowanymi z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm;

- ilość otworów okiennych w klatkach schodowych należy zmniejszyć do wartości poniżej 10% powierzchni ściany zewnętrznej poprzez zamurowanie okien zlokalizowanych bezpośrednio nad spocznikami; pozostałe okna (zlokalizowane w odległości mniejszej niż 4,0 m od okien elewacji usytuowanych do nich prostopadle) należy wypełnić pustakami szklanymi o odporności ogniowej EI 60;

- klatki schodowe należy na wszystkich kondygnacjach zamknąć drzwiami o odporności ogniowej EI 30 wyposażonymi w samozamykacze; wymiary w świetle drzwi zachować min. 110/200 cm, kierunek otwierania drzwi zgodny z kierunkiem ewakuacji;

- pod stropem ostatniej kondygnacji w ścianach zewnętrznych klatek schodowych należy osadzić okna oddymiające o powierzchni czynnej min. 5% powierzchni klatki, uruchamiane sygnałem z instalacji SAP;

- w miejscach występowania wzdłuż poziomych dróg ewakuacyjnych pomieszczeń obudowanych elementami przeszklonymi należy je obudować ściankami w klasie odporności ogniowej EI 30.

- Drzwi rozsuwane automatyczne zastosowane w obiekcie będą wyposażone w system zapewniający ich samoczynne rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w przypadku awarii i zaniku napięcia zasilającego.

- Wymagana szerokość dróg ewakuacyjnych zostanie zachowana, a drzwi pomieszczeń otwierających się na zewnątrz pomieszczenia będą rozwiązane w ten sposób, aby po ich otwarciu skrzydło drzwiowe nie zawężało przejścia poniżej wymaganej szerokości minimalnej oraz wyposażone w samozamykacze.

- Projektuje się oświetlenie awaryjne zasilane z obwodów zasilania ciągłego poprzez UPS zlokalizowanego w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo. Ilość opraw awaryjnego oświetlenia określona jest na podstawie wymagań zapisanych w części technologicznej i wynosi od 100% do 5% opraw w zależności od funkcji pomieszczenia.

- Oprócz oświetlenia awaryjnego występować będzie oświetlenie ewakuacyjne i ewakuacyjno-kierunkowe w postaci dodatkowych opraw z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zasilane będą niezależnie z układu zasilanego z centralną baterią akumulatorów z rozdzielnicy RGA. W celu utrzymania systemów oświetlenia ewakacyjno–kierunkowego planuje się obiekt wyposażyć w system nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz stanem opraw i akumulatorów zasilających. Centrala systemu (RGA) zlokalizowana jest w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy. W związku z powyższym pomieszczenia rozdzielni elektrycznych w kondygnacji podziemnej będą wydzielone pożarowo ścianami i stropem o odporności ogniowej EI 120 i drzwiami EI 60.

- Obiekt posiada dwustronne zasilanie energetyczne z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego.

- Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 0,04 m w elementach oddzieleń przeciwpożarowych będą miały odporność ogniową EI odpowiednią dla tych oddzieleń (dotyczy to również stropu pomiędzy parterem i 1 piętrem, nie pełniącego roli oddzielenia przeciwpożarowego).

- Klapy p.poż. na kanałach wentylacyjnych o odporności ogniowej zgodnej z odpornością ogniową oddzielenia pożarowego powinny posiadać aktualny atest krajowy. Zamykanie klap ręczne i termiczne oraz sterowane automatycznie przez czujniki dymu. Klapy odcinają automatycznie przepływ powietrza przy wzroście jego temperatury ponad 72oC lub w przypadku wystąpienia dymu. Posiadają również urządzenia sygnalizujące stan zamknięcia klapy. Sygnał z tych urządzeń będzie przekazany do szaf sterowniczych. Zadziałanie (zamknięcie) klapy powinno spowodować zatrzymanie się odpowiednich wentylatorów. W razie wystąpienia pożaru wszystkie instalacje wentylacyjne powinny być wyłączane przez centralną instalację sygnalizacji pożaru.

- Maszynownie wentylacji i klimatyzacji będą wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej EI 60 i drzwiami EI 30.

- W projektowanym szpitalu przewidziano adresowalny system sygnalizacji alarmowo – pożarowej Polon 4800. Pozwala on na jednoznaczne określenie miejsca powstania ewentualnych zagrożeń pożarowych. Centralka usytuowana będzie w pomieszczeniu 0.01. Zasilana ona będzie przewodem kabelkowym Flame 3x2,5 z rozdzielnicy RG sprzed głównego wyłącznika p.poż. W salach chorych zostaną zamontowane optyczne czujki dymu w pozostałych pomieszczeniach w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych będą czujki izotopowe lub optyczne. Projektowana centrala posiada możliwość wysterowania centrali oddymiającej klatki schodowe. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru zostanie wykonana przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 posiadającym stosowne certyfikaty CNBOP z Józefowa. Również wszystkie przewidziane do montażu urządzenia posiadają stosowne certyfikaty wydane przez CNBOP Józefów. Zadziałanie systemu SAP spowoduje wyłączenie centralnej wentylacji i klimatyzacji. Zostanie to zrealizowane za pośrednictwem liniowych modułów sterujących dołączonych do pętli dozorowych systemu. Do centrali systemu SAP będzie dołączony zdalny terminal umieszczony w portierni na terenie szpitala. Terminal będzie umożliwiał powielenie informacji central sygnalizacji pożarowej w oddalonym miejscu. Terminal powtarza wskazania centrali, do której jest dołączony, takie jak: komunikaty alarmowe, uszkodzeniowe, blokowania, testowania oraz alarmu technicznego. Z poziomu terminala będzie można potwierdzić alarmowanie centrali i następnie skasować sygnalizację. Dostępność do elementów manipulacyjnych i określonych funkcji będzie zróżnicowana i podzielona na kilka poziomów dostępu. Terminal zostanie dołączony do centrali za pośrednictwem kabla wieloparowego typu XzTKMXpw ułożonego w zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej.

- Łączna ilość łóżek w Szpitalu wynosi ok. 250 szt. W chwili obecnej Szpital nie jest jednak wyposażony w instalację DSO.

- Wszystkie instalacje elektryczne obiektu można wyłączyć głównym wyłącznikiem prądu p.pożarowym GWP p.poż. zainstalowanym w portierni przy wjeździe na teren Szpitala Rejonowego. Zasilanie GWP odbywać się będzie z obwodu zabezpieczonego przez UPS na rozdzielnicy RK. Przewody doprowadzające typu FLAME. Miejsca lokalizacji przycisków GWP p.poż. należy oznakować zgodnie z PN. GWP nie wyłącza jedynie obwodów służących ewakuacji, tj oświetlenie ewakuacyjne i ewakuacyjno-kierunkowe.

- Zaprojektowano hydranty p-pożarowe HP-52 w piwnicy budynku oraz HP-25 na pozostałych kondygnacjach nadziemnych. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano dodatkowy hydrant usytuowany w obrębie korytarza „brudnego”. Hydranty zostały usytuowane na głównych ciągach komunikacyjnych na każdej kondygnacji i w  miarę konieczności na wewnętrznych korytarzach szpitalnych. Hydranty zasilane będą z wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35 m nad posadzką w typowych szafkach. Należy zainstalować szafki hydrantowe wnękowe lub natynkowe typu HW-25W-30 lub HN-25N-30 – oba typy z wężem gumowym półsztywnym o długości 30 m. W piwnicy należy zainstalować szafki hydrantowe wnękowe lub natynkowe typu HW-52W-20 lub HN-52N-20 – oba typy z wężem płasko składanym o dł 20 m. Wewnętrzna sieć hydrantowa zasilana jest poprzez hydrofornię (co zapewnia właściwe ciśnienie niezbędne do gaszenia pożaru) zlokalizowaną w odrębnym budynku szpitala, wydzieloną w klasie oddzielenia przeciwpożarowego.

- Zgodnie z wymaganiami jedna jednostka podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnica) o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadać na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni strefy pożarowej przy odległości nie przekraczającej pomiędzy gaśnicami 30 m. Przy rozmieszczaniu gaśnic należy stosować zasadę rozmieszczenia gaśnic przy wejściach do budynku, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Przy doborze gaśnic należy kierować się zasadą – dostosowania sprzętu do grup pożarów mogących wystąpić w strefie zainstalowania gaśnicy. Z uwagi na uniwersalność środków należy przeważnie instalować gaśnice proszkowe bądź śniegowe. Zainstalowane gaśnice winny być poddawane badaniom technicznym i konserwacyjnym. Badania konserwacyjne winny być wykonywane minimum raz w roku.

- Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych – z istniejących hydrantów pożarowych na miejskiej sieci wodociągowej. W odległości nie większej niż 75 m od budynku zlokalizowane są 3 hydranty istniejące. Szpital posiada rezerwowe zbiorniki wody zapewniające zaopatrzenie w wodę na wypadek jej zaniku w sieci komunalnej.

- Dojazd pożarowy do budynku zapewniają istniejące drogi wewnętrzne Szpitala o szerokości min. 4,0 m.

Opracował: Arch. Piotr Ligaszewski

INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA - DSO

Cały budynek winien być wyposażony w instalację dźwiękowego systemu ostrzegania – DSO z uwagi na ilość łóżek większą niż 200. Instalację DSO projektuje się również dla części objętej przebudową i rozbudową. Instalacja ta stanowić będzie fragment kompletnej instalacji budynkowej. Wymagania stawiane systemowi DSO na podstawie PN-EN 6084  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze:

- Instalacje rozgłaszania alarmowego mają za zadanie (po zadziałaniu instalacji sygnalizacji pożarowej lub po stwierdzeniu innego typu zagrożenia) powiadomienie osób przebywających w strefie zagrożenia o zaistniałym niebezpieczeństwie w sposób jednoznaczny i zrozumiały oraz wskazanie sposobu ewakuacji dla tych osób.

- Dźwiękowy system ostrzegawczy powinien umożliwiać przekaz informacji w stopniu

- zapewniającym skuteczne dotarcie do wszystkich miejsc dostępnych publicznie.

- Powinien on spełniać następujące kryteria:

- powinien być sprawny i przygotowany do działania w każdej sytuacji (oprócz uszkodzenia),

- powinien zapewniać możliwość wyłączenia wszystkich funkcji nie związanych z jego działaniem w sytuacjach zagrożenia (wyłączenie np. możliwości przywoływania osób, muzyki),

- system powinien być przygotowany do rozgłaszania w przeciągu 10 s po podłączeniu go do zasilania,

- za wyjątkiem sytuacji poprzedniej, system powinien być zdolny do rozgłaszania pierwszego sygnału ostrzegawczego w ciągu 3 s od przełączenia przez obsługę na pracę w stanie zagrożenia lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożarowej,

- powinien zapewniać możliwość podziału na strefy rozgłaszania wynikające z potrzeb procedury ewakuacji dla danego obiektu, strefy,

- powinien być w stanie nadawać sygnały ostrzegawcze i wiadomości słowne jednocześnie do jednej lub wielu stref. Powinien istnieć przynajmniej jeden właściwy sygnał ostrzegawczy, używany w tym celu przemiennie z jednym lub kilkoma wiadomościami słownymi,

- sygnał ostrzegawczy powinien wyprzedzać pierwszą wiadomość o 4 do 10 s. Nadawanie następnych sygnałów i wiadomości powinno być kontynuowane aż do zmiany wynikającej z procedury ewakuacji lub wyłączenia ręcznego systemu,

- przerwa pomiędzy dwoma następującymi po sobie wiadomościami nie powinna przekraczać 30 s ,a sygnały ostrzegawcze powinny być nadawane każdorazowo kiedy okres ciszy przekracza 10 s,

- jeżeli są używane różne sygnały ostrzegawcze dotyczące różnych zagrożeń, należy je tak dobierać, aby były jednoznaczne rozróżnialne,

- wiadomości powinny być krótkie, jednoznaczne, wcześniej ustalone; ich dostępność powinna być stale monitorowana,

- wiadomości powinny być formułowane w języku dostępnym dla zamawiającego,

- wiadomości nadawane w jednej strefie rozgłaszania nie powinny mieć wpływu na jakość informacji nadawanych w innych strefach,

- system powinien mieć możliwość zasilania rezerwowego na wypadek uszkodzenia zasilenia podstawowego,

- należy ustalić priorytet działania, który odłączy lokalny sygnał zewnętrzny (np. muzyczny) i pozwoli przetwarzać sygnały i informacje bezpieczeństwa.

- należy przewidzieć możliwość ręcznego sterowania w sposób umożliwiający; uruchamianie lub zatrzymanie nadawanych komunikatów, selekcję zapisanych uprzednio komunikatów, włączanie lub wyłączanie stref głośnikowych, nadawanie komunikatów „na żywo” – najwyższy poziom priorytetu,

- należy zapewnić zrozumiałość mowy,

- należy zapewnić możliwość sygnalizacji stanów pracy i automatyczne monitorowanie uszkodzeń.

- Największe problemy przy projektowaniu DSO sprawia przekazanie w odpowiedni sposób wiadomości słownych. Określają to dwa podstawowe parametry, jak: zrozumiałość mowy podawana w skali RASTI oraz poziom ciśnienia dźwięku (SPL) w dB. Parametr zrozumiałości mowy zależy od wielu czynników:

- odległości od głośnika,

- poziomu hałasu otoczenia,

- gabarytów i geometrii pomieszczenia,

- wykończenia ścian i sufitów,

- parametrów wybranych głośników( pasmo przenoszenia, kąt pokrycia),

- możliwości wystąpienia echa, pogłosu.

- Dobór poziomu dźwięku powinien być tak określony, aby mierząc poziom zakłóceń w pomieszczeniu sygnał komunikatu był wyższy o 10 Db.

- Jeśli nie zostały określone inne warunki otoczenia, przyjmuje się, że system powinien pracować w następujących warunkach klimatycznych:

- - różnice temperatur :–5 do +55 oC

- - względna wilgotność :25 % do 90%

- - ciśnienie atmosferyczne :86kPa do 106 kPa

- DSO wymagają stosowania urządzeń certyfikowanych, najlepiej na cały system.

- Projekt systemu powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.pożarowych.

Niniejsze opracowanie przewiduje, iż szafa instalacji DSO wyposażona w urządzenia systemowe oraz mikrofon strażaka (dla ręcznego rozgłaszanie komunikatów ewakuacyjnych - nagranych lub słownych) zlokalizowana będzie w pomieszczeniu ochrony w części głównej budynku. Dla celów instalacji DSO części objętej opracowaniem (przebudowa z nadbudową budynku „B”) z szafy instalacji DSO zostaną wyprowadzone 2 linie (pętle) instalacji DSO – Linia nr 1 i Linia nr 2.

Linie te zasilają głośniki sufitowo-ścienne o mocach 1,5W, 3,0W i 5,0W.

Ilość głośników DSO zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono w tabelach poniżej:

| PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU "B" SZPITALA REJONOWEGO W PRZEWORSKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIWNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nr pom. | nazwa pomieszczenia |  |  | powierzchnia podłogi (netto) | Ilość głośników DSO |  | moc obc. Linii nr 1 [W] |  | moc obc. Linii nr 2 [W] |  |
| 01.01 | komunikacja |  |  | 104,93 | 3 |  | 10,0 |  | 5,0 |  |
| 01.02 | maszynownia wentylacji mechanicznej |  |  | 29,83 | 2 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 01.03 | magazyn |  |  | 33,62 | 2 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 01.04 | maszynownia klimatyzacji i wentylacji mechanicznej |  |  | 145,13 | 4 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 01.05 | masznownia klimatyzacji |  |  | 70,47 | 2 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| 01.06 | maszynownia sprężarek |  |  | 23,76 | 2 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 01.07 | magazyn |  |  | 31,65 | 2 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 01.08 | maszynownia próżni |  |  | 14,66 | 1 |  | 0,0 |  | 3,0 |  |
| 01.09 | rozdzielnia elektryczna budynku "B" + sluza |  |  | 31,19 | 3 |  | 3,0 |  | 6,0 |  |
| 01.10 | rozdzielnia główna - istniejąca |  |  | 32,91 | 2 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | RAZEM PIWNICE |  |  | 518,15 | 23 |  | 43,0 |  | 44,0 |  |
| PARTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nr pom. |  | nazwa pomieszczenia |  | powierzchnia podłogi (netto) |  | Ilość głośników DSO |  | moc obc. Linii nr 1 [W] |  | moc obc. Linii nr 2 [W] |
| 0.01 |  | pokój personelu, rejestracja RTG i endoskopii |  | 25,38 |  | 2 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| 0.02 |  | komunikacja |  | 35,73 |  | 2 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| 0.03 |  | gabinet gastroskopii |  | 16,14 |  | 1 |  | 3,0 |  | 0,0 |
| 0.04 |  | kabina higieniczna |  | 2,48 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 0.05 |  | myjka endoskopów |  | 8,96 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 0.06 |  | gabinet kolonoskopii |  | 16,67 |  | 1 |  | 0,0 |  | 3,0 |
| 0.07 |  | pokój obserwacyjny |  | 16,29 |  | 1 |  | 3,0 |  | 0,0 |
| 0.08 |  | w.c. niepełnosprawnych |  | 3,68 |  | 1 |  | 1,5 |  | 0,0 |
| 0.09 |  | śluza |  | 12,43 |  | 2 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 0.10 |  | w.c. |  | 2,90 |  | 1 |  | 0,0 |  | 1,5 |
| 0.11 |  | sala OIOM 1-lózkowa |  | 20,63 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 0.12 |  | dyżurka pielęgniarska |  | 14,95 |  | 2 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 0.13 |  | sala OIOM 4-lózkowa |  | 71,26 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 0.14 |  | szyb dźwigu szpitalnego |  | 7,13 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 0.15 |  | magazyn czysty |  | 14,43 |  | 1 |  | 0,0 |  | 3,0 |
| 0.16 |  | magazyn płynów infuzyjnych |  | 12,21 |  | 1 |  | 3,0 |  | 0,0 |
| 0.17 |  | pomieszczenie gospodarcze |  | 7,08 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 0.18 |  | komunikacja |  | 90,77 |  | 4 |  | 6,0 |  | 6,0 |
| 0.19 |  | śluza |  | 12,28 |  | 2 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 0.20 |  | "Pro Morte" |  | 13,46 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 0.21 |  | sala OIOM 2-łózkowa |  | 32,84 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 0.22 |  | gabinet zabiegowy i magazyn sprzętu medycznego |  | 27,04 |  | 2 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 0.23 |  | łazienka personelu |  | 7,82 |  | 1 |  | 0,0 |  | 3,0 |
| 0.24 |  | kuchenka oddziałowa |  | 13,00 |  | 1 |  | 0,0 |  | 3,0 |
| 0.25 |  | śluza |  | 4,39 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 0.26 |  | brudownik |  | 8,26 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 0.27 |  | łazienka oddziałowa |  | 9,33 |  | 2 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 0.28 |  | pokój lekarski |  | 15,56 |  | 1 |  | 3,0 |  | 0,0 |
| 0.29 |  | dyżurka lekarska |  | 10,26 |  | 2 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 0.30 |  | magazyn podręczny |  | 2,89 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 0.31 |  | komunikacja |  | 11,97 |  | 1 |  | 0,0 |  | 3,0 |
| 0.32 |  | węzeł sanitarny personelu |  | 7,86 |  | 1 |  | 1,5 |  | 0,0 |
| 0.33 |  | sekretarka medyczna i pielęgniarka oddziałowa |  | 10,87 |  | 2 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 0.34 |  | gabinet ordynatora |  | 12,59 |  | 1 |  | 3,0 |  | 0,0 |
| 0.35 |  | szatnia odwiedzających |  | 20,79 |  | 1 |  | 0,0 |  | 3,0 |
| 0.36 |  | aneks dla wózków |  | 8,36 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | aneks gabinetu lekarskiego |  | 6,66 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | RAZEM PARTER |  | 615,35 |  | 36 |  | 40,5 |  | 42,0 |
| 1 PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nr pom. |  |  | nazwa pomieszczenia | powierzchnia podłogi (netto) |  | Ilość głośników DSO |  | moc obc. Linii nr 1 [W] | moc obc. Linii nr 2 [W] |  |
| 1.01 |  |  | śluza pacjentów - strona brudna | 40,03 |  | 2 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.02 |  |  | śluza pacjentów - strona czysta | 12,48 |  | 2 |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.03 |  |  | śluza materiałowa | 5,25 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.04 |  |  | szatnia czysta | 10,09 |  | 1 |  | 0,0 | 3,0 |  |
| 1.05 |  |  | węzeł sanitarny | 7,00 |  | 1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.06 |  |  | szatnia brudna | 9,12 |  | 1 |  | 1,5 | 0,0 |  |
| 1.07 |  |  | pomieszczenie mycia i dezynfekcji | 5,49 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.08 |  |  | śluza | 2,48 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.09 |  |  | sterylizacja, instrumentarium | 9,95 |  | 1 |  | 1,5 | 0,0 |  |
| 1.10 |  |  | pomieszczenie gospodarcze | 3,61 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11 |  |  | komunikacja | 89,75 |  | 4 |  | 6,0 | 6,0 |  |
| 1.12 |  |  | przygotowanie lekarzy | 7,46 |  | 1 |  | 1,5 | 0,0 |  |
| 1.13 |  |  | przygotowanie pacjenta | 11,79 |  | 1 |  | 0,0 | 1,5 |  |
| 1.14 |  |  | sala operacyjna | 35,47 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16 |  |  | korytarz brudny | 56,73 |  | 2 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.17 |  |  | przygotowanie pacjenta | 11,24 |  | 1 |  | 1,5 | 0,0 |  |
| 1.18 |  |  | przygotowanie lekarzy | 9,27 |  | 1 |  | 0,0 | 1,5 |  |
| 1.19 |  |  | przygotowanie pacjenta | 11,85 |  | 1 |  | 0,0 | 1,5 |  |
| 1.20 |  |  | sala operacyjna | 35,74 |  | 2 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.21 |  |  | sala operacyjna | 35,74 |  | 2 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.24 |  |  | przygotowanie pacjenta | 11,05 |  | 1 |  | 1,5 | 0,0 |  |
| 1.25 |  |  | przygotowanie lekarzy | 5,51 |  | 1 |  | 0,0 | 1,5 |  |
| 1.26 |  |  | sala operacyjna | 35,51 |  | 2 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.27 |  |  | szyb dźwigu szpitalnego | 7,13 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.28 |  |  | śluza | 33,73 |  | 2 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.29 |  |  | aneks pooperacyjny "open space" | 39,96 |  | 2 |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.30 |  |  | magazyn sprzętu medycznego | 8,11 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.31 |  |  | pokój pielegniarek | 9,12 |  | 2 |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.32 |  |  | pokój lekarzy | 9,12 |  | 2 |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.33 |  |  | RTG przewoźne | 3,24 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.34 |  |  | w.c. personelu | 3,36 |  | 1 |  | 1,5 | 0,0 |  |
| 1.35 |  |  | w.c. personelu | 3,36 |  | 1 |  | 1,5 | 0,0 |  |
| 1.36 |  |  | kierownik bloku operacyjnego | 6,80 |  | 2 |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.37 |  |  | boks dezynfekcji wózków | 6,12 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | aneks pomieszczenia biurowego | 6,66 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | RAZEM 1 PIĘTRO | 599,32 |  | 39 |  | 43,5 | 42,0 |  |

Zastosowane typy głośników 10W i 6W oraz ich ilości i odczepy mocy wynikają z analizy warunków akustycznych w poszczególnych obszarach budynku oraz uwarunkowań architektonicznych.

Okablowanie systemu

Okablowanie głośnikowe systemu nagłośnienia wykonać przewodami HTKSHekw PH90 2x2x1,5 i HTKSHekw PH90 2x2x2,5. Przekroje żył przewodów zależne od odległości i mocy zainstalowanych głośników w linii.

Projektuje się wykonać okablowanie w budynku:

- W ciągach poziomych na ścianach i stropach przewody układać jako podtynkowe w rurkach instalacyjnych PCV.

- W ciągach pionowych na ścianach przewody układać w rurkach PCV pod tynkiem

- Główne piony kablowe wykonać z rur instalacyjnych PCV pod tynkiem, lub obudować płytami GK na stelażu. Zapewnić dostęp do pionów przez zamykane otwory rewizyjne.

- W ciągach pionowych na słupach przewody układać w rurkach PCV pod okładziną z płyt

- W przestrzeniach międzystropowych przewody układać w rurach osłonowych PCV mocowanych do stropu właściwego lub ścian. Nie wolno układać przewodów bezpośrednio na konstrukcji sufitu podwieszonego.

- Przepusty kablowe w ścianach i stropach stanowiących oddzielenia pożarowe o średnicy przekraczającej 40 mm zabezpieczyć pożarowo przy pomocy atestowanych materiałów w klasie nie gorszej, jak klasa przegrody pożarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyć.

Ekrany kabli połączyć i uziemić.

Głośniki użyte w systemie

Zgodnie z PN-EN 60849 „dźwiękowy system ostrzegawczy powinien umożliwiać nadawanie zrozumiałej informacji o środkach podjętych, w celu ochrony życia, w jednym określonym obszarze lub większej liczbie określonych obszarów pokrycia”. W projektowanym obiekcie Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym objęto wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem dopuszczonym przez wyżej przywołaną normę: „Wymagania dotyczące systemu mogą wykluczać z obszaru pokrycia określone obszary, które zgodnie z przeznaczeniem rzadko są albo nigdy nie są zajmowane przez ludzi.

Do reprodukcji dźwięku projektuje się instalację głośników, których budowa i sposób instalacji zostanie dobrany do wymagań instalacyjnych poszczególnych pomieszczeń.

Dobór i rozmieszczenie głośników winny umożliwiać odbiór komunikatów ze zrozumiałością mowy nie gorszą jak 0,7 na wspólnej skali zrozumiałości CIS, co odpowiada wartości 0,5 STI. Odpowiada to około 80% zrozumiałości pojedynczych słów i około 95% zrozumiałości logicznych zdań. Poziom dźwięku emitowanych komunikatów powinien przewyższać normalny poziom hałasu otoczenia o co najmniej 10 dB.

Montaż systemu

Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzację producenta (potwierdzane są kwalifikacje kadry wykonawcze firmy przez producenta lub dostawcę urządzeń). Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być napisana w języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach.

Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów w zakresie instalacji, konserwacji i obsługi.

Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę wnętrza pomieszczenia oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia;

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien:

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej,

- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót;

- Przy prowadzeniu robót wykonawca powinien:

- stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie,

- wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika budowy,

- wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Zastosowane w projekcie urządzenia służące do rozgłaszania komunikatów ewakuacyjnych winny posiadać świadectwa dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Pożarowej w Józefowie.

Opracował: Julian Gałecki