SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJA PARY TECHNOLOGICZNEJ I KONDENSATU

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	76

1.1.	Przedmiot ST	76

1.2.	Zakres stosowania ST	76

1.3.	Zakres robót objętych ST	76

1.4.	Określenia podstawowe	76

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	77

2.	MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE	77

2.1. 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	77

2.3. 	Materiały dotyczące instalacji pary technologicznej i kondensatu	77

3.	SPRZĘT	78

3.1. 	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	78

3.2.	 Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych.	78

4.	TRANSPORT	78

4.1.	 Przewody i kształtki	78

4.2. 	Armatura	78

4.3.	 Izolacja termiczna	78

5.	WYKONANIE ROBÓT	78

5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót	78

5.2.	 Roboty przygotowawcze	79

5.3.	 Roboty montażowe instalacji	79

5.4.	 Zabezpieczenie termiczne	80

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	80

6.1. 	Ogólne zasady	80

6.2. 	Kontrola, pomiary i badania	80

6.3. 	Próby szczelności instalacji pary technologicznej i kondensatu	81

7.	ODBIÓR ROBÓT	81

7.1. 	Ogólne zasady	81

7.2. 	Odbiór końcowy	81

8.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	81

8.1. 	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	81

8.2. 	Cena jednostkowa wykonania instalacji	82

9.	DOKUMENY ODNIESIENIA	83

9.1. 	Ogólne	83

9.2. 	Normy	83

9.3. 	Inne dokumenty i instrukcje	84

455-6 INSTALACJA PARY TECHNOLOGICZNEJ I KONDENSATU

# WSTĘP

## Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy sanitarnych dla „Przebudowy i nadbudowy Budynku „B” Szpitala Rejonowego w Przeworsku.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
|  | 45331000-6 |  | Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza |
|  |  | 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania |

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji wewnętrznych; j.n.

-	instalacja pary technologicznej i kondensatu

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.

## Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

Para technologiczna – para używana w procesie technologicznym .

Kondensat – produkt kondensacji, skroplina.

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

# MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały do budowy instalacji pary technologicznej i kondensatu powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## 2.3. Materiały dotyczące instalacji pary technologicznej i kondensatu

### Rury przewodowe

- rura stalowa bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie

### Zawory

- Zawory regulacyjne kołnierzowe, PN25 z siłownikiem

-      Zawory kulowe kołnierzowe PN40 dla dn15 – dn50

-      Zawory kulowe kołnierzowe PN25 dla dn65 – dn80

-      Filtry siatkowe kołnierzowe, PN16

-      Odwadniacze pływakowe kołnierzowe, PN16

- Zawory zwrotne

- Zawory spustowe

### Izolacja termiczna

-	Izolacja termiczna z otuliny z wełny mineralnej z warstwą z foli aluminiowej o grubości 30,40,50mm

# SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt

## 3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych.

- Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)

- Przyczepa skrzyniowa 5.0t

- Samochód dostawczy do 0,9t

- Spawarka elektryczna wirująca 300A

# TRANSPORT

## 4.1. Przewody i kształtki

Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie może być większa niż: 1,5m

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Okres składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż:

- 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych

- 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze

- 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach

- do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych

## 4.2. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

## 4.3. Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji grzania. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

## 5.2. Roboty przygotowawcze

### Roboty przygotowawcze dla instalacji pary technologicznej i kondensatu

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,

- lokalizacja urządzeń,

- wykonanie przekuć przez przegrody,

- wytyczenie trasy przyłącza.

## 5.3. Roboty montażowe instalacji

### Prowadzenie przewodów

Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur:

      - Natynkowe

Przy prowadzeniu natynkowym rur należy każdorazowo rozważyć umieszczenie rur za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu dużej wrażliwości rur na uszkodzenia mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą eksploatacji.

      - Podtynkowe w przegrodach

Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na:

- Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach – takie prowadzenie różni się od sposobu natynkowego, jednak obowiązują te same zasady kompensacji. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby w bruździe wokół rury było miejsce na jej ewentualną pracę termiczną (wydłużenia). Następnie bruzdy zakrywa się siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury należy owinąć papierem folistym lub prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnić jej przesuw wzdłużny.

### Roboty montażowe instalacji pary technologicznej i kondensatu

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur.

Przewody pary i kondensatu prowadzić poniżej lub obok projektowanych kanałów i central klimatyzacyjnych, których przebieg  należy dokładnie sprawdzić przed przystąpieniem do robót Wszystkie przewody powinny przejść próbę szczelności pod ciśnieniem oraz należy przepłukać wodą.

- montaż rurociągów z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozję

- montaż armatury na przewodach,

- próby szczelności instalacji pary technologicznej i kondensatu,

- płukanie przewodów pary technologicznej i kondensatu,

- montaż elastycznych izolacji z wełny mineralnej.

#### Instalacja pary technologicznej i kondensatu

- montaż rurociągów z rur stalowych

- montaż armatury na przewodach,

- próby szczelności instalacji pary technologicznej i kondensatu,

- płukanie przewodów pary technologicznej i kondensatu,

- uszczelnienie przejść. poż.  przez przegrody budowlane,

- montaż izolacji.

## 5.4. Zabezpieczenie termiczne

Izolacja termiczna z otuliny z wełny mineralnej z warstwą z foli aluminiowej o grubości 30,40,50mm

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola, pomiary i badania

### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji grzania odpowiadają założeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenażu,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

#### Instalacja pary technologicznej i kondensatu

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,

- sprawdzenie szczelności instalacji,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.

## 6.3. Próby szczelności instalacji pary technologicznej i kondensatu

Przed założeniem izolacji na rurociągi należy przeprowadzić próbę szczelności. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:

- Rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 godziny przed próbą

- Temperatura wody od 10 do 40 ºC

- Próbę przeprowadzić odcinkami

- Przed próbą rurociąg odpowietrzyć

- Wartość ciśnienia próby wodnej: dla pary 4 atn ciśnienie próbne 6 atn

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy przepłukać wodą.

W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji pary technologicznej i kondensatu należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

# ODBIÓR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

## 7.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

Przy odbiorze instalacji grzania należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaświadczenia,

- Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte,

- Protokoły prób szczelności przewodów instalacji,

- Protokoły wykonania płukania instalacji pary technologicznej i kondensatu.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”

## 8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp.

- montaż,

- dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch),

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych elementów  instalacji,  m.in.:

##### Przewody:

##### Cena jednostkowa montażu rurociągu (dotyczy rur stalowych czarnych) obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów,

- wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów,

- przecinanie, ukosowanie i gięcie rur,

- zmontowanie rurociągów z wykonaniem spawów czepnych,

##### Cena jednostkowa czyszczenia przewodów obejmuje:

- czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie, szczotkami stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami,

##### Cena jednostkowa otłuszczenia przewodów obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł,

##### Cena jednostkowa malowania przewodów obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką,

- malowanie elementów,

##### Cena jednostkowa izolacji przewodów z wełny mineralnej obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

- przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzednio przyspawanej konstrukcji wsporczej,

- wypełnienie wełną mineralna przestrzeni między izolowaną powierzchnią a siatką,

- zaszycie siatki drutem,

Armatura odcinająca, regulacyjna, odpowietrzająca, itp.

##### Cena jednostkowa montażu zaworów odcinających o połączeniach kołnierzowych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania zaworu,

- przyspawanie króćców kołnierzy do rurociągu,

- ustawienie w miejscu wbudowania,

- skręcenie połączeń kołnierzowych,

##### Cena jednostkowa montażu zaworów regulacyjnych o połączeniach kołnierzowych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania zaworu,

- przyspawanie króćców kołnierzy do rurociągu,

- ustawienie w miejscu wbudowania,

- skręcenie połączeń kołnierzowych,

##### Cena jednostkowa montażu zaworów zwrotnych o połączeniach kołnierzowych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania zaworu,

- przyspawanie króćców kołnierzy do rurociągu,

- ustawienie w miejscu wbudowania,

- skręcenie połączeń kołnierzowych,

##### Cena jednostkowa montażu zaworu spustowego obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- nagwintowanie końca rury,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

##### Cena jednostkowa montażu filtra  obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

-      sprawdzenie działania zaworu

-	przyspawanie króćców kołnierzy do rurociągu

-	ustawienie w miejscu wbudowania

-	dopasowanie i założenie uszczelek

-	skręcenie połączeń kołnierzowych

Pozostały osprzęt:

##### Cena jednostkowa montażu odwadniacza pływakowego obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- montaż według instrukcji producenta,

- sprawdzenie armatury,

Próby, płukanie instalacji:

##### Cena jednostkowa płukania instalacji pary technologicznej i kondensatu obejmuje:

- napełnienie instalacji wodą z wodociągu,

- utrzymanie przepływu wody,

- wypuszczenie wody z instalacji,

##### Cena jednostkowa próby szczelności instalacji pary technologicznej i kondensatu obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych,

- napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia,

- sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,

- wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury,

# DOKUMENY ODNIESIENIA

## 9.1. Ogólne

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10.

## 9.2. Normy

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-IS06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania.

- PN-ISO 7005-1: 2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

- PN-90/B-01421 -Ciepłownictwo. Terminologia.

- PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.

- PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.

- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

- PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.

- PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania.

- PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki.

- PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi.

- PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania.

- PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych.

## 9.3. Inne dokumenty i instrukcje

-	Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.

-	Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

-	Przepisy i wymagania SANEPID.