SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJE WODY I ŚCIEKÓW

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	20

1.1.	Przedmiot ST	20

1.2.	Zakres stosowania ST	20

1.3.	Zakres robót objętych ST	20

1.4.	Określenia podstawowe	20

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	21

2.	MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE	21

2.1. 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	21

2.2. 	Materiały dotyczące instalacji wody zimnej I wody ciepłej i p.poż..	21

2.3. 	Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej	22

3.	SPRZĘT	22

3.1. 	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	22

3.2. 	Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych.	22

4.	TRANSPORT	23

4.1. 	Ogólne wymagania dotyczące transportu.	23

4.2. 	Transport rur przewodowych i ochronnych	23

5.	WYKONANIE ROBÓT	23

5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót	23

5.2. 	Roboty przygotowawcze	24

5.3. 	Roboty montażowe instalacji	24

5.4.  	Zabezpieczenie przed korozją	25

5.5. 	Zabezpieczenie termiczne	25

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	25

6.1. 	Ogólne zasady	25

6.2. 	Kontrola, pomiary i badania	25

6.3. 	Próby szczelności instalacji wodociągowej	26

7.	ODBIÓR ROBÓT	26

7.1. 	Ogólne zasady	26

7.2. 	Odbiór końcowy	26

8.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	27

8.1. 	Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności	27

8.2. 	Cena jednostkowa wykonania instalacji	27

9.	DOKUMENY ODNIESIENIA	29

9.1. 	Ogólne	29

9.2. 	Normy	29

9.3. 	Inne dokumenty i instrukcje	32

455-1 INSTALACJE WODY, ŚCIEKÓW I C.W.U

# WSTĘP

## Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy sanitarnych dla „Przebudowy i nadbudowy Budynku „B” Szpitala Rejonowego w Przeworsku  - Etap II.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
|  | 45330000-9 |  | Hydraulika i roboty sanitarne |
|  |  | 45332200-5 45332300-6 | Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne |

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym  podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji wewnętrznych; j.n.

-	instalacji wody zimnej i ciepłej,

-	instalacji kanalizacji sanitarnej,

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.

## Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

# MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## 2.2. Materiały dotyczące instalacji wody zimnej I wody ciepłej I P.POŻ.

### Rury przewodowe wodociągowe

#### Przewody:

-     rura z polietylenu sieciowego Wirsbo-Pex

### Armatura

- 	 zawory hydrantowe mosiężne

-     zawory kulowe mosiężne

-     zawory kątowe do płuczek

-     zawory kulowe przelotowe, mosiężne

### Baterie

- baterie lekarskie,

- baterie natryskowe,

- baterie umywalkowe,

- baterie zmywakowe,

Podgrzewacze

-       Elektryczny  pojemnościowy podgrzewacz

### Izolacja termiczna

-        Otuliny Thermacompact  S-2 grubości  6mm

## 2.3. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej

### Rury i kształtki z PVC

- Wg normy PN-EN 1519-1:2002

- Średnica: Ø 32 -  160,

- Połączenie zgrzewane,

- Gęstość PE: 951-955kg/m3

- Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,

- Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar.

### Wpust

### -      Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego,

### Syfony zlewozmywakowy

-       Syfony umywalkowe mosiężne chromowane ,

- Syfony,

### Umywalki

- Umywalki porcelanowe,

- Umywalki porcelanowe dla NW,

### Zlewozmywaki

- Zlewozmywaki 1-komorowe,

- Zlewozmywaki 2-komorowe,

- Zlewozmywaki lekarskie,

### Miski ustępowe

- Miski ustępowe porcelanowe "kompakt",

- Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" dla NW,

Bidety

-      Bidety porcelanowe,

Brodziki

-      Brodziki żeliwne emaliowane,

# SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.

## 3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych.

- Samochód dostawczy do 0,9t

# TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy.

## 4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

- Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

- Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.

- Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury  powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu.

- Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi pęknięcia i rozbicie.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

- Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.

## 5.2. Roboty przygotowawcze

### Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,

- lokalizacja przyborów i urządzeń,

- wykonanie przekuć przez przegrody,

- wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego.

### Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej

- wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych,

- lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń,

- wykonanie przekuć przez przegrody.

## 5.3. ROboty montażowe instalacji

### Roboty montażowe instalacji wodociągowej

Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej. Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów,  w odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody układać w bruzdach ściennych, lub w stropie podwieszonym. Część przewodów prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty montażowe.

Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym  możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników.

Miski ustępowe i pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące.

W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne należy montować 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

- Roboty montażowe instalacji wody zimnej obejmują przede wszystkim:

- montaż  rur,

- montaż armatury na przewodach,

- montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

- próby szczelności instalacji wodociągowej,

- montaż izolacji na przewodach.

- Roboty montażowe instalacji wody ciepłej obejmują przede wszystkim:

- montaż rur,

- montaż armatury na przewodach,

- próby szczelności instalacji wodociągowej,

- montaż izolacji  na przewodach.

### Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości.

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem.

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację 
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem.

Połączenia rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°.

Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową.

Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°.

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim:

- montaż rurociągów z PVC,

- montaż podejść do przyborów,

- podłączenie przyborów i wpustów podłogowych,

## 5.4.  Zabezpieczenie przed korozją

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.

## 5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem niepalnym, np. otuliną z pianki polietylenowej.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6

## 6.2. Kontrola, pomiary i badania

### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenażu,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

## 6.3. Próby szczelności instalacji wodociągowej

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.

Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i przeprowadzić dezynfekcję.

W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

# ODBIÓR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

## 7.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej oraz  kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaświadczenia,

- Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte,

- Protokoły prób szczelności przewodów instalacji

- Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej,

- Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,

- Świadectwa badań jakości wody.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 8.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”

## 8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp.

- montaż,

- dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch),

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych elementów  instalacji,  m.in.:

Przewody

##### Cena jednostkowa montażu wodociągu PE-X obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów,

- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- obsadzenie tulei,

- ułożenie rur i kształtek,

- wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania,

- zaślepienie wylotów rur,

##### Cena jednostkowa montażu przewodów instalacji kanalizacyjnej wykonanej z przewodów PCV obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu,

- obsadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy,

- ułożenie rur i kształtek,

- wykonanie połączeń,

- przymocowanie rurociągów,

Armatura odcinająca, zwrotna, czerpna itp.

##### Cena jednostkowa montażu armatury odcinającej j obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania armatury,

- ustawienie w miejscu wbudowania,

- dopasowanie i założenie uszczelek,

- skręcenie połączeń kołnierzowych,

##### Cena jednostkowa montażu zaworów czerpalnych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania armatury,

- wykręcenie korka,

- wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem  uszczelniającym,

Izolacje, przejścia p.poż, zabezpieczenie antykorozyjne

##### Cena jednostkowa izolacji przewodów w systemie np. Thermaflex (lub równoważnej) obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

- przecinanie, docinanie i założenie otuliny na rurę,

- formowanie kształtek z odcinków prostych otulin po wcześniejszym ich przecięciu (nacięciu),

- smarowanie powierzchni styków (poprzecznych i wzdłużnych) klejem Thermaflex 474,

- dociskanie i klejenie otulin,

- klejenie styków poprzecznych otulin taśmą Thermatape FR,

- montaż i demontaż klipsów Thermaclips,

Podejścia dopływowe, odpływowe

##### Cena jednostkowa wykonania podejść dopływowych pod hydranty obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- dokładne wyznaczenie usytuowania podejścia,

- wykonanie podejścia z rur i kształtek z uszczelnieniem połączeń materiałem  uszczelniającym,

- umocowanie podejścia uchwytem,

##### Cena jednostkowa wykonania podejść dopływowych do płuczek ustępowych oraz do baterii wody zimnej i ciepłej obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca usytuowania podejścia;

- ułożenie podejść systemowych do wody zimnej (i ciepłej) na szynie montażowej,

- ustalenie rozstawu i zaciśnięcie podejść w szynie,

- wykonanie otworów w ścianie,

- wbicie kołków rozporowych  i zamocowanie szyny montażowej do ściany;

- wkręcenie korków ocynkowanych,

- ustalenie długości przyłącza, ułożenie, wyprofilowanie i zamontowanie podejścia elastycznego w oplocie stalowym,

##### Cena jednostkowa wykonania podejść odpływowych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca wykonania podejścia,

- obsadzenie uchwytów,

- montaż podejścia,

- przymocowanie rur i kształtek,

Baterie

##### Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych, lub umywalkowych, itp.) obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania baterii,

- wykręcenie korka,

- przykręcenie baterii i połączenie z instalacją,

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, miski ustępowe, pisuary itp.)

##### Cena jednostkowa montażu przyboru obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,

- obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej,

- ustawienie i umocowanie przyboru,

- uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem, materiałem  uszczelniającym,

Wpusty, hydranty

##### Cena jednostkowa montażu wpustów obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- ustawienie wpustu,

- uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową,

- zabezpieczenie właściwego wpustu

##### Cena jednostkowa montażu hydrantów obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wykucie gniazd w ścianie na kotwy szafek lub drzwiczek

- obsadzenie szafek

Próby, płukanie i dezynfekcja instalacji

##### Cena jednostkowa próby instalacji wodociągowej wykonanej z tworzyw sztucznych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych,

- napełnienie instalacji wodą i utrzymanie ciśnienia wstępnego przez 15 minut,

- obniżenie ciśnienia wody i ponowne dwukrotne zwiększenie ciśnienia w ciągu 30 minut,

- sprawdzenie szczelności połączeń z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelności,

- wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury

# DOKUMENY ODNIESIENIA

## 9.1. Ogólne

Ogólne przepisy podano w ST AB 01„Wymagania ogólne” pkt 10.

## 9.2. Normy

| WYBRANE NORMY POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | PN-76/8860-01/01 | Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych |
| 2 | BN-69/8864-24 | Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej |
| 3 | PN-92/B-01707 | Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu |
| 4 | PN-74/H-74200 | Rury stalowe ocynkowane |
| 5 | PN-H-74200:1998 | Rury stalowe ze szwem, gwintowane |
| 6 | PN-77/H-04419 | Próba szczelności |
| 7 | PN-74/C-89200 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| 8 | PN-81/C-89204 | Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| 9 | PN-78/B-12630 | Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania |
| 10 | BN-80/6366-08 | Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne |
| 11 | PN-B-02861 | Ochrona przeciwpożarowa budynków – Suche piony |
| 12 | PN-B-02863 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa |
| 13 | PN-B-02865:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa |
| 14 | PN-B/01706/Az1:1999 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu |
| 15 | PN-B-10720 | Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych |
| 16 | PN-EN 329:1998 | Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne |
| 17 | PN-ISO 4064-1:1997 | Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania |
| 18 | PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 | Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne |
| 19 | PN-ISO 4064-3:1997 | Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie |
| 20 | PN-ISO 7858-1:1997 | Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania |
| 21 | PN-ISO 7858-2:1997 | Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne |
| 22 | PN-ISO 7858-3:1997 | Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań |
| 23 | PN-84/B-01701 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach |
| 24 | PN-B-02865:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa |
| 25 | PN-86/B-09700 | Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych |
| 26 | PN-81/B-10700.02 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych |
| 27 | PN-83/B-10700.04 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu |
| 28 | PN-B-10720:1998 | Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze |
| 29 | PN-81/B-10740 | Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze |
| 30 | PN-B-73001:1996 | Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i badania |
| 31 | PN-B-73002:1996 | Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania |
| 32 | PN-88/M-54870 | Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika |
| 33 | PN-88/M-54901.00 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania |
| 34 | PN-88/M-54901.01 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki |
| 35 | PN-88/M-54901.02 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze |
| 36 | PN-92/M-54901.03 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki |
| 37 | PN-92/M-54901.04 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników |
| 38 | PN-88/M-54901.05 | Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki |
| 39 | PN-88/M-54907 | Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika |
| 40 | PN-88/M-54909 | Łączniki kołnierzowe do wodomierzy |
| 41 | PN-88/M-54911 | Wodomierze hydrantowe. |
| 42 | PN-74/M-74011 | Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary |
| 43 | PN-89/M-74091 | Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa |
| 44 | PN-85/M-75002 | Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania |
| 45 | PN-91/M-75160 | Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych |
| 46 | PN-91/M-75161 | Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych |
| 47 | PN-88/M-75179 | Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe |
| 48 | PN-89/M-75220 | Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe |
| 49 | PN EN 12050-1:2002 | Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych. Zasady budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia |
| 50 | PN-EN 1519-1:2002 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu |
| 51 | PN-76/B-02440 | Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania |
| 52 | PN-78/B-12630 | Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania |
| 53 | PN-81/B-12632 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary |
| 54 | PN-80/B-12633 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet |
| 55 | PN-79/B-12634 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki |
| 56 | PN-81/B-12635 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe |
| 57 | PN-77/B-12636 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne |
| 58 | Norma ISO | Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości |
| 59 | PN-EN 274:1996 | Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne |
| 60 | PN-B-01440:1998 | Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar |
| 61 | PN-B-01706 | Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. |
| 62 | PN-B-01707 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. |
| 63 | PN-81/B-10700.00 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania |
| 64 | PN-78/B-12637 | Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie |
| 65 | PN-77/B-75700.00 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania |
| 66 | PN-85/B-75700.01 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania |
| 67 | PN-77/B-75700.02 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania |
| 68 | PN-83/B-75702 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) |
| 69 | PN-84/B-75703 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw sztucznych |
| 70 | PN-86/B-75704.01 | Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53 |
| 71 | PN-90/B-75704.02 | Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. Główne wymiary |
| 72 | PN-88/B-75704.03 | Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne wymiary |
| 73 | PN-88/B-75704.04 | Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary |
| 74 | PN-C-73001:1996 | Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania |
| 75 | PN-81/C-89203 | Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 |
| 76 | PN-80/C-89205 | Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 |
| 77 | PN-82/H-74002 | Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 |
| 78 | PN-87/H-74051.00 | Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania |
| 79 | PN-H-74051-1:1994 | Włazy kanałowe. Klasa A 15 |
| 80 | PN-H-74051-2:1994 | Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 |
| 81 | PN-86/H-74083 | Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe piwniczne |
| 82 | PN-86/H-74084 | Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe |
| 83 | PN-63/H-74085 | Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe |
| 84 | PN-64/H-74086 | Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych |
| 85 | PN-75/H-75001 | Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowana |
| 86 | PN-79/H-75010 | Zlewozmywaki żeliwne emaliowane |
| 87 | PN-75/H-75115 | Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 |
| 88 | PN-80/H-75120 | Żeliwne płuczki ustępowe |
| 89 | PN-57/H-75210 | Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm |
| 90 | PN-81/H-75215 | Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe |
| 91 | PN-55/H-75219 | Syfon klozetowy z kielichem 100/45o |
| 92 | PN-55/H-75220 | Syfon klozetowy z kielichem 100/70o |
| 93 | PN-64/H-75221 | Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych |
| 94 | PN-57/H-75223 | Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm |
| 95 | PN-92/M-75014 | Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne |
| 96 | PN-93/M-75020 | Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogólne wymagania techniczne. PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. częśc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarów przyłączeniowych |
| 97 | PN-91/M-77570 | Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane |
| 98 | PN-89/M-75178.02 | Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i zlewozmywaków |
| 99 | PN-79/M-75178.03 | Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru |
| 100 | PN-89/M-75178.05 | Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty |
| 101 | PN – EN – ISO 9001 | norma jakościowa wyrobu |

## 9.3. Inne dokumenty i instrukcje

-	Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.

-	Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

-	Przepisy i wymagania SANEPID.