ZAWARTOŚĆ

I.	STRONA TYTUŁOWA

II.	OPIS TECHNICZNY

III.	RYSUNKI:

| Nr rys. | TYTUŁ rysunku | SKALA |
| --- | --- | --- |
| Rys. 2 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI PARY TECHNOLOGICZNEJ | 1 : 50 |

OPIS TECHNICZNY

ANEKSU DO PROJEKTU INSTALACJI PARY TECHNOLOGICZNEJ I KONDENSATU

DO ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH I NAWILŻACZY DLA

BUDYNKU „B” rEJONOWEGO SZPITALA W PRZEWORSKU UL. SZPITALNA 16.

# PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora

- projekty branż związanych

- uzgodniony Projekt Budowlany

- zapewnienie dostawy mediów przez Inwestora

# ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalację pary wysokoprężnej

- instalację kondensatu

- rzut piwnic pozostaje aktualny wg projektu podstawowego

# DANE OGÓLNE

Opracowywany budynek B należy zespołu budynków Rejonowego Szpitala w Przeworsku. Obecnie budynek jest parterowy i posiada wszystkie niezbędne instalacje takie jak woda zimna, ciepła i cyrkulacja cwu, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie i parę technologiczną.

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane:

- przebudowa istniejącego parterowego pawilonu szpitala;

- nadbudowa piętra nad istniejącym obiektem;

- realizacja nowego dźwigu szpitalnego i łącznika komunikacyjnego.

Projektowany obiekt po przebudowie będzie mieścił następujące zespoły funkcjonalne:

- na parterze – 7-łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

oraz Centrum Diagnostyki Endoskopowej;

- na piętrze – Zespół Operacyjny (z czteroma salami zabiegowymi);

- funkcja kondygnacji piwnic pozostaje bez zmian (pomieszczenia techniczno magazynowe).

Źródłem czynnika cieplnego potrzebne do zasilania instalacji centralnego ogrzewania, nagrzewnic wentylacyjnych i pary technologicznej oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej jest lokalna kotłownia  znajdująca się na terenie szpitala.

Wszystkie istniejące instalacje pary technologicznej należy zdemontować.

# ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE

  - źródło pary technologicznej:		istn. kotłownia lokalna znajdująca się na

terenie szpitala

W miejscu projektowanego wpięcia, za pierwszym reduktorem istniejącego węzła w piwnicy budynku „A”, zgodnie z otrzymaną informacją przyjęto ciśnienie 4,0 atn.

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji należy sprawdzić czy rzeczywiste ciśnienie pary jest wystarczające przy wydajności minimum G = 768 kg/h.

Jeżeli te parametry nie będą spełnione należy powiadomić biuro projektowe.

# ETAPOWANIE INWESTYCJI

Z uwagi na brak możliwości pełnego wyłączenia budynku „B” z użytkowania na okres

realizacji całej inwestycji przewiduje się, że inwestycja będzie realizowana i przekazywana do użytkowania kolejnymi, następującymi po sobie etapami, pozwalającymi na maksymalne skrócenie czasu wyłączenia z użytkowania poszczególnych zespołów funkcjonalnych.

W pierwszym etapie wykonane będzie I piętro budynku „B”. W celu zasilenia parą nagrzewnic i nawilżaczy w centralach klimatyzacyjnych obsługujących I piętro należy wykonać całość zaprojektowanej instalacji pary technologicznej.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Inwestora istniejące obecnie nagrzewnice wentylacyjne zasilane parą technologiczną są nieczynne. Istniejące przewody pary technologicznej w budynku B należy zdemontować i zaślepić w przestrzeni instalacyjnej budynku D.

# PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

## INSTALACJA PARY WYSOKOPRĘŻNEJ I KONDENSATU DO ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH I NAWILŻACZY W CENTRALACH KLIMATYZACYJNYCH

Projektuje się instalację pary wysokoprężnej do zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych i nawilżaczy parowych w centralach klimatyzacyjnych. Źródłem pary technologicznej jest kotłownia usytuowana w odrębnym budynku na terenie szpitala. Para wysokoprężna nasycona doprowadzona jest do węzła redukcyjnego w budynku „C”. Wpięcie projektowanej instalacji należy wykonać za pierwszym reduktorem gdzie utrzymywane jest ciśnienie 4 atn przy temperaturze +139 ºC w miejsce nieczynnego odgałęzienia dn25 do budynku „A”.  Instalację kondensatu należy włączyć do przewodu kondensatu 0,5 atn na wejściu do kanału ciepłowniczego prowadzącego do kotłowni.

Przewód parowy należy prowadzić równolegle do istniejących rurociągów parowych ułożonych przy ścianie przestrzeni instalacyjnej w budynku „C” oraz w budynku „D” a dalej doprowadzić do wentylatorni rozmieszczonych w dwóch pomieszczeniach piwnicy budynku „B”.

Istniejąca instalacja pary zasilająca dotychczasowe nagrzewnice wentylacyjne przeznaczona jest w całości do likwidacji.

Na zasilaniu poszczególnych nagrzewnic i nawilżaczy projektuje się węzły regulacyjne. Dla nagrzewnic zastosowano zawory regulacyjne kołnierzowe PN25 Siemens typu VVF52 …G z siłownikami SKD62.

Dla nawilżaczy zawory regulacyjne dostarczone będą w komplecie z centralami klimatyzacyjnymi. Przed zaworami regulacyjnymi należy montować filtry.

Kondensat odprowadzany jest przez odwadniacze pływakowe kołnierzowe Gestra typ UNA23 PN16 z połączeniem kołnierzowym.

Wielkości zaworów regulacyjnych i odwadniaczy opisane są na rysunku rozwinięcia instalacji.

Za wymiennikami kondensat będzie podniesiony pod stop a następnie odprowadzony poziomami ze spadkiem 0,3% w kierunku kanału ciepłowniczego i dalej istniejącymi przewodami do kotłowni. Za odwadniaczami odprowadzającymi kondensat z wymienników i węzłów należy montować zawory zwrotne.

Przewody pary i kondensatu prowadzić poniżej lub obok projektowanych kanałów i central klimatyzacyjnych, których przebieg  należy dokładnie sprawdzić przed przystąpieniem do robót. Dotyczy to również instalacji c.o. i wod-kan. Rurociągi należy posadawiać na podporach stałych i przesuwnych. Wydłużalność cieplna będzie skompensowana przez kompensatory u-kształtowe oraz załamania trasy.

Próby ciśnieniowe

Przed założeniem izolacji na rurociągi należy przeprowadzić próbę szczelności. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:

- Rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 godziny przed próbą

- Temperatura wody od 10 do 40 ºC

- Próbę przeprowadzić odcinkami

- Przed próbą rurociąg odpowietrzyć

- Wartość ciśnienia próby wodnej: dla pary 4 atn ciśnienie próbne 6 atn

Izolacja antykorozyjna i termiczna

Po wykonaniu prób ciśnieniowych rurociągi stalowe należy dokładnie oczyścić z rdzy, aż do uzyskania metalicznego połysku. Następnie usunąć z nich pył i pomalować dwukrotnie farbą kreadurową w odstępie 24 godzin. Po wyschnięciu farby wykonać izolację termiczną rurociągów pary i kondensatu przy użyciu otulin z wełny mineralnej rockwool dla temp. do 250 ºC w płaszczu z folii aluminiowej.

dla dn15-20 gr. izolacji:		30 mm

dla dn25-40 gr. izolacji:		40 mm

dla dn50-80 gr. izolacji:		50 mm

Rurociągi i armatura

Przewody pary i kondensatu wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie lub na kołnierze z uszczelkami azbesto-kałczukowymi, promień gięcia R = 1,5d.

Zawory kołnierzowe kulowe Naval PN40 dla dn15-dn50 i PN25 dla dn65-dn80.

Odwadniacze pływakowe kołnierzowe Gestra typ UNA23 PN16.

Filtry siatkowe kołnierzowe Polna typ FS-1 PN16.

Zawory regulacyjne kołnierzowe PN25 Siemens typu VVF52 …G z siłownikami SKD62.

Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.II opracowanie COBRTI „Instal” Warszawa. Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

Opracował:

mgr inż. Marek Bińkowski