SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

A.       INFORMACJE OGÓLNE

A.1.    Podstawa opracowania

A.2.   Zakres opracowania

B.      OPIS TECHNICZNY

B.1.    Wprowadzenie

B.2.    Opis szczegółowy instalacji klimatyzacyjnych

B.3.    Instalacja chłodnicza dla klimatyzacji

B.4.    Etapowanie inwestycji

B.5.    Założenia branżowe

B.5.1. Architektura, konstrukcje budowlane

B.5.2. Instalacje cieplne i wod - kan

B.5.3. Instalacje elektryczne i automatyka

B.6.    Zabezpieczenia p.pożarowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

B.7.    Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

B.8.    Zabezpieczenie przed hałasem i wibracją

C.       WYCIĄGI Z OBLICZEŃ I ZESTAWIENIA

C.1.    Parametry obliczeniowe

C.2.    Zestawienie wydajności powietrza i krotności wymian

C.3.    Zestawienie mocy i podział na zespoły wentylacyjne.

C.4.    Zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnic

C.5.    Zapotrzebowanie pary do nawilżania i ogrzewania

C.6.    Zapotrzebowanie energii chłodniczej dla klimatyzacji

C.7.    Dobór pompy obiegu glikolu

C.8.    Dobór zaworu bezpieczeństwa

C.9.    Dobór naczynia wzbiorczego

D        WYKAZ URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

E       WYKAZ URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW INSTALACJI CHŁODNICZEJ

Rysunki

| - Rzut piwnic | rys. nr 1/A |
| --- | --- |
| - Rzut piętra | rys. nr 3/A |
| - Przekroje 18-18 do 28-28 | rys. nr 6/A |

### INFORMACJE OGÓLNE

A.1.  Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- podkłady architektoniczno - budowlane,

- projekt budowlany,

- projekt technologii,

- obowiązujące normy i wytyczne projektowania.

A.2.  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu wykonawczego klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i instalacji chłodniczej dla klimatyzacji Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala w Przeworsku. Projekt obejmuje opis przyjętych rozwiązań, obliczenia wydajności wentylacji oraz zapotrzebowania ciepła, pary, energii chłodniczej i energii elektrycznej dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zestawienie elementów i urządzeń oraz rozwiązania instalacji przedstawione na rysunkach.

B.  OPIS TECHNICZNY

B.1.  Wprowadzenie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2006, w pomieszczeniach wymagających podwyższonej aseptyki, tj. sale operacyjne, pooperacyjne (aneks wybudzeń), intensywnej opieki oraz bezpośrednie otoczenie sal operacyjnych, powinny być klimatyzowane, oraz powinien być zapewniony nawiew powietrza jałowego (filtry absolutne). Pomieszczenia te nie mogą być wyposażone w instalację grawitacyjną.

Podstawowym zadaniem klimatyzacji pomieszczeń zespołów operacyjnych i pooperacyjnych w szpitalach jest zapewnienie jałowości powietrza. Czyste powietrze w polu operacyjnym, czy na oddziale intensywnej opieki medycznej, eliminuje w znacznym stopniu groźbę infekcji, a w konsekwencji zwiększa skuteczność leczenia (w szczególności zabiegów chirurgicznych) i obniża jego koszty.

Instalacja klimatyzacji zapewnia ponadto w klimatyzowanych pomieszczeniach przez cały rok temperaturę regulowaną w zakresie 23-25oC oraz wilgotność względną 40-60%.

B.2.  Opis szczegółowy instalacji klimatyzacyjnych

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące pomieszczenia:

1. Sale operacyjne z pokojami przygotowania lekarzy i pacjenta, salą wybudzeń i korytarzem – zespoły KN2/KW2 i KN3/KW3

Zaprojektowano 2 zespoły klimatyzacyjne dla 4 bloków operacyjnych; jeden zespół (KN2) obsługuje 3 sale operacyjne, korytarz i pomieszczenia pomocnicze, takie, jak przygotowanie pacjenta i przygotowanie lekarzy. Zespół KN3/KW3 będzie obsługiwał tylko 1 blok operacyjny o podwyższonej aseptyce. Mając na uwadze ekonomiczną pracę instalacji KN2/KW2 oraz nierównomierne tempo zabrudzenia filtrów absolutnych, przewidziano regulatory przepływu z siłownikami elektrycznymi na odgałęzieniach do każdej sali (nawiew + wywiew) i pozostałych grup pomieszczeń, które zapewnią wymaganą wydajność powietrza i będą zmniejszały do połowy wydajność powietrza nawiewanego i wywiewanego, podczas przerw w pracy, poszczególnych (lub wszystkich) bloków operacyjnych.

Ogrzewanie pomieszczeń będzie realizowane przez instalację c.o.

Centrale klimatyzacyjne zostaną zlokalizowane w 2 wentylatorniach, w piwnicach. Czerpnie powietrza (N1 i N2) będą umieszczone na przewodzie wentylacyjnym prowadzonym przy ścianie zewnętrznej, na wysokości co najmniej 2,0m, nad terenem. Instalacja KN3 zostanie podłączona do istniejącej czerpni terenowej. Wyrzutnie będą wyprowadzone ponad dach budynku i na ścianę (KW3).

Główne kanały rozprowadzające będą prowadzone w sufitach podwieszonych korytarzy.

Powietrze w centralach klimatyzacyjnych, będzie uzdatniane w następujący sposób:

- filtracja na filtrze wstępnym klasy EU4,

- odzysk ciepła przy użyciu czynnika pośredniczącego – glikolu etylenowego 25%,

- podgrzewanie powietrza zimą na nagrzewnicy wstępnej zasilanej parą wodną o ciśnieniu 0,20 MPa,

- chłodzenie i osuszanie powietrza (latem) na chłodnicy (35% -glikol etylenowy 6/12oC),

- podgrzewanie powietrza w nagrzewnicy wtórnej, zasilanej przegrzaną parą wodną o nadciśnieniu 0,20 MPa,

- oczyszczanie na filtrach dokładnych klasy EU9,

- nawilżanie powietrza parą wodną o nadciśnieniu 0,20 MPa.

Ostatni, trzeci stopień filtracji będzie realizowany na nawiewnikach z filtrem absolutnym S, zamontowanych bezpośrednio w obsługiwanych pomieszczeniach. Wszystkie instalacje nawiewne będą pracowały ze 100% udziałem powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Nawiew powietrza do sal operacyjnych będzie realizowany przez stropy laminarne, wywiew – 80% dołem i 20% górą, od strony głowy pacjenta. Wentylatory w centralach będą wyposażone w falowniki zapewniające stałą wydajność strumienia powietrza przy zmiennych oporach instalacji (filtry).

2.	Pomieszczenia sanitarne – W2.4,5, W4, W5, W6

Dla łazienek, toalet i szatni zostały zaprojektowane instalacje grawitacyjne oraz indywidualne wentylatorki kanałowe zamontowane bezpośrednio w obsługiwanych pomieszczeniach i podłączone do tych grawitacji. Nawiew powietrza odbywa się w sposób niewymuszony, z sąsiednich pomieszczeń, przez kratki przepływowe umieszczone w drzwiach.

Wykonanie instalacji wentylacyjnych

Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako:

- średniociśnieniowe [klasa wykonania S] – przewody nawiewne od centrali klimatyzacyjnej do nawiewników z filtrem absolutnym,

- niskociśnieniowe [klasa wykonania N] – pozostałe przewody.

Szczelność instalacji wg normy PN–B–76001/96 powinna odpowiadać:

- klasie B [szczelność podwyższona] – przewody nawiewne od centrali klimatyzacyjnej do nawiewników z filtrem absolutnym,

- klasie A [szczelność normalna] – pozostałe przewody.

We wszystkich kolanach oraz elementach trójników, w których one występują, należy wykonać łopatki kierownicze. Podłączenia nawiewników należy wykonać z izolowanych elastycznych przewodów, mocowanych szczelnie z użyciem opasek dociskających. Przy podwieszeniach i podparciach przewodów i kształtek wentylacyjnych należy stosować elastyczne podkładki amortyzacyjne. Montaż przewodów należy przeprowadzić starannie, tak, aby uzyskać szczelność połączeń. Wszystkie elementy, które nie są wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z instrukcją KOR-3A jak dla środowiska kl. IV przemysłowej.

Urządzenia wentylacyjne [centrale klimatyzacyjne, wentylatory, agregat, nawiewniki z filtrami absolutnymi, itp] montować wg ich instrukcji montażu.

Uwaga:

Należy wyjąć wszystkie wkłady filtracyjne z central klimatyzacyjnych oraz filtry z nawiewników z filtrem absolutnym. Wkłady zapakować szczelnie i złożyć w czystym magazynie. Wkłady te będą montowane dopiero podczas rozruchu instalacji, po ostatecznym jej oczyszczeniu i przedmuchaniu.

Izolacja termiczna i akustyczna

Należy izolować termicznie i akustycznie [łącznie z króćcami elastycznymi, przepustnicami i tłumikami płytowymi]:

- całość instalacji prowadzonych w wentylatorniach i pomiędzy nimi,

- przewody nawiewne i wywiewne KN2/KW2 i KN3/KW3, prowadzone na zewnątrz budynku,

- wszystkie przewody instalacji nawiewnych KN2 i KN3.

Odcinka przewodu czerpnego, prowadzonego po elewacji, nie należy izolować.

Przewody czerpne [między czerpnią a centralą klimatyzacyjną] prowadzone w budynku należy izolować płytami z wełny mineralnej lub otulin firmy Armacell o grubości 40 mm. Izolację z wełny należy zabezpieczyć z zewnątrz przed przenikaniem pary wodnej, przez zastosowanie powłoki paroszczelnej (np. mat firmy Armacell o grubości ~ 10mm).

Pozostałą izolację należy wykonać z mat z wełny mineralnej grubości 40 mm na folii aluminiowej. Folię kleić na łączeniach taśmą samoprzylepną aluminiową. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie szczelności izolacji i jej osłony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Należy zabezpieczyć izolację przed obsuwaniem się i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocą gwoździ zgrzewanych.

Izolację przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku należy wykonać z płyt z wełny mineralnej gr. 80 mm, o ciężarze 60-100 kg/m3 i. Izolacja powinna być zaopatrzona w szczelny płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6 0,8mm. Mocowanie izolacji do kanałów wykonać na wspornikach z blachy o grubości 0,8 1,0mm wygiętych w kształcie litery Z, o wysokości 80mm (wys. Wspornika równa grubości izolacji), w odstępach co 0,5m oraz drutem ocynkowanym o średnicy ok. 0,8mm. Blachę mocować do wsporników za pomocą blachowkrętów z podkładkami gumowymi.

Rozruch i regulacja.

Instalacje kanałowe po wykonaniu powinny być poddane oczyszczeniu i przedmuchaniu. Należy zwrócić uwagę, że wkłady filtrów dokładnych EU9 i absolutnych nie podlegają regeneracji i muszą być zamontowane do czystych instalacji. Podczas pracy instalacji przy wyjętych filtrach, wentylator można uruchamiać tylko przy przymkniętej przepustnicy regulacyjnej. Następnie należy przeprowadzić rozruch i regulację z wykonaniem pomiarów wydajności urządzeń [wentylator, nagrzewnica, chłodnica] oraz instalacji [nawiewniki, elementy wywiewne]. Regulacja wywiewu będzie przeprowadzona [po wyregulowaniu nawiewu] w celu utrzymania założonych nadciśnień w pomieszczeniach.

Prace rozruchowe wykonać wg PN-EN-12599/02 „Wentylacja budynków – procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.” Oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – zeszyt 5, COBRTI INSTAL 09.2002.

B.3.  Instalacja chłodnicza dla klimatyzacji

Dla potrzeb klimatyzacji w została zaprojektowana centralna instalacja chłodnicza z czynnikiem pośrednim – glikolem 35% o parametrach 6/12OC. Instalację będzie obsługiwał agregat chłodniczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem atmosferycznym, posadowiony na dachu sąsiedniego budynku. Agregat chłodniczy jest fabrycznie wyposażony w moduł hydrauliczny zawierający zbiornik akumulacyjny o pojemności 500l, ciśnieniowe naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa i pompę cyrkulacyjną. Ponieważ pojemność instalacji glikolowej (łącznie z fabrycznie zamontowanym zbiornikiem akumulacyjnym) jest mniejsza od żądanej przez producenta agregatu chłodniczego, został przewidziany dodatkowo zbiornik o pojemności 200l, zlokalizowany w wentylatorni. Naczynie wzbiorcze zainstalowane w module zabezpiecza tylko parownik i zbiornik z orurowaniem. W celu zabezpieczenia pozostałej, „zewnętrznej” części instalacji, zastosowano naczynie wzbiorcze Refleks 250N. Zawór bezpieczeństwa zawarty w module, zabezpiecza całą instalację glikolową.

Glikol ochłodzony do temperatury 6OC będzie doprowadzany do central KN1, KN2 i KN3.

Wydajność chłodnicza chłodnic central będzie regulowana za pomocą zaworów 3-drogowych z siłownikami elektrycznymi.

Instalacja powinna być napełniona roztworem glikolu i stale pozostawać w stanie napełnienia, jako układ zamknięty.

Instalacja została wyregulowana za pomocą zaworów regulacyjnych A-Q zamontowanych przy każdej chłodnicy oraz kryz dławiących umieszczonych na obejściach trójdrogowych zaworów regulacyjnych.

#### Wykonanie instalacji chłodniczej

Agregat chłodniczy należy posadowić na dachu budynku wg proj. Konstrukcji. Urządzenia [agregat chłodniczy, pompa, itp] montować wg ich instrukcji montażu.

Instalacje chłodnicze należy wykonać z rur stalowych czarnych (nieocynkowanych) ze szwem, łączonych przez spawanie. Armatura na ciśnienie nominalne 0,6 MPa, dla średnic do DN50 przyłącza gwintowane, dla większych kołnierzowe. Rurociągi należy prowadzić zgodnie ze spadkami (3 ‰), zaznaczonymi na rysunkach. W najniższych punktach instalacji wykonać odwodnienia zaworami spustowymi ze złączką do węża, w najwyższych odpowietrzenia. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz izolacja termiczna

Wszystkie powierzchnie rur w instalacji chłodniczej należy oczyścić do 3 stopnia czystości i pomalować dwiema warstwami farby do gruntowania przeciwrdzewnej.

Wszystkie rurociągi należy izolować na całej długości, łącznie z armaturą. Izolacja termiczna powinna być wykonana jako „zimnochronna”, czyli szczelna na dyfuzję pary wodnej. Zastosowano prefabrykowane rurki izolacyjne firmy Armacell AF-F, wykonane na bazie syntetycznego kauczuku. Na zewnątrz budynku izolację zabezpieczyć blachą stalową ocynkowaną o grubości 0,8 mm.

Izolację należy skleić szczelnie w miejscu łączenia oraz przykleić do rur na końcówkach – na odcinku kilku centymetrów. Do klejenia izolacji należy stosować wyłącznie kleje firmowe.

Instalację odprowadzania skroplin z chłodnic central klimatyzacyjnych wykonać z rur bezciśnieniowych z PCV. Połączenia kielichowe, zgrzewane lub klejone – w zależności od technologii Wykonawcy Prowadzenie rur ze spadkami zaznaczonymi na rysunku. Po wykonaniu, należy przeprowadzić próbę drożności i szczelności. Niedopuszczalne jest bezpośrednie łączenie odpływów z instalacją kanalizacyjną.

Grubość izolacji instalacji wewnętrznej glikolu etylenowego 6/12 C

| Średnica przewodu mm | Grubość izolacji mm |
| --- | --- |
| 133 x 4,0 | 50,0 |
| 108 x 4,0 | 50,0 |
| 89 x 3,5 | 40,0 |
| 57 x 3,5 | 25,0 |
| DN32 | 16,0 |
| DN25 | 13,0 |
| Zbiornik | 50,0 |

Grubość izolacji przewodów prowadzonych na zewnątrz

| Średnica przewodu mm | Grubość izolacji mm |
| --- | --- |
| 133 x 4,0 | 100,0 |
| DN15 | 10,0 |

Podparcia rurociągów należy wykonać wg Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. Podpory stałe - w miejscach zaznaczonych na rysunku. W miejscach podwieszeń rurociągów należy nałożyć na zaizolowany przewód, obejmę z rury PCV o długości 15-20cm, w celu zabezpieczenia izolacji przed zagnieceniem.

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i obsługi przekazaną przez producenta (dostawcę).

Przed montażem zaworów regulacyjnych instalację należy przepłukać w celu usunięcia z przewodów zanieczyszczeń. Następnie przeprowadzić kontrolę szczelności całego układu, sprawdzając dokładnie miejsca połączeń oraz przeprowadzić próbę szczelności „na zimno”.  Ciśnienie próbne 0,70 MPa.

Wykonanie, próby i odbiór instalacji rurowych należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producentów oraz wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

B.4.  Etapowanie inwestycji

Przebudowa budynku B szpitala, będzie realizowana w 2 etapach; Obecnie będzie realizowany I etap obejmujący nadbudowę piętra nad istniejącym parterem, II etap obejmie remont parteru. Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacyjnych i chłodnictwa dla klimatyzacji uwzględniał ten sposób realizacji, który umożliwia nieprzerwane funkcjonowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze podczas wykonywania prac na piętrze. Do czasu uruchomienia bloku operacyjnego łącznie z wszystkimi pomieszczeniami pomocniczymi, które będą zlokalizowane na piętrze, wszystkie urządzenia i instalacje klimatyzacyjne obsługujące parter, pozostaną nienaruszone. Centrale klimatyzacyjne dla piętra będą zlokalizowane w nowoprojektowanych wentylatorniach, a przewody wentylacyjne będą prowadzone po elewacji.

W II etapie inwestycji ulegną demontażowi przewody i urządzenia z istniejącej i działającej obecnie wentylatorni i zostaną zamontowane urządzenia oraz przewody wentylacyjne obsługujące pomieszczenia na parterze. Realizacja tego etapu nie wpłynie na funkcjonowanie bloku operacyjnego na piętrze. Agregat chłodniczy wraz z instalacją glikolową wchodzi w zakres I etapu.

Zakres prac w I etapie

I etap obejmuje montaż:

- centrali nawiewnej KN2 i wywiewnej KW2,

- centrali nawiewno-wywiewnej KN3/KW3,

- montaż wszystkich przewodów wentylacyjnych (nawiewnych, wywiewnych, czerpnych

i wyrzutowych) zespołów KN2/KW2 i KN3/KW3,

- montaż przewodów wentylacyjnych i wentylatorów instalacji W2.4,5, W4, W5, W6,

- montaż agregatu chłodniczego, zbiornika buforowego, naczynia wzbiorczego i rurociągów chłodniczych – pomiędzy agregatem, a chłodnicami central KN2 i KN3; odgałęzienia do pozosta centrali KN1 należy zakończyć zaworem odcinającym kulowym i zaślepić.

Zmiany w instalacjach KN2/KW2, KN3/KW3 i w instalacji chłodniczej

Projekt wykonawczy klimatyzacji, wentylacji i instalacji chłodniczej dla szpitala został opracowany w 2006 roku. Zasadnicze korekty w niniejszym opracowaniu wynikają ze zmian w projekcie architektonicznym. Ponadto zmianie uległy niektóre urządzenia zastosowane w PW z 2006 roku.

Zmiany w aneksie obejmują:

- wydajność strumienia powietrza central klimatyzacyjnych KN2/KW2, KN3/KW3,

- wydajność nagrzewnic i chłodnic w centralach,

- moce silników wentylatorów,

- wydajność, ilość i typ nawiewników z filtrem absolutnym,

- opory przepływu dla stropów z nawiewem laminarnym,

- przekroje i trasy przewodów wentylacyjnych,

- wydajność i wielkość agregatu chłodniczego (inny czynnik chłodniczy) – zmiana konstrukcji

wsporczej i pomostu obsługowego,

- wydajność i wysokość podnoszenia pompy obiegu chłodniczego,

- wielkość i typ zaworów równoważących przy chłodnicach.

#### B.5.  Założenia branżowe

#### B.5.1. Architektura, konstrukcje budowlane

Zakres niezbędnych opracowań związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obejmuje:

- konstrukcję wsporczą i pomost obsługowy pod agregat chłodniczy – należy dostosować do urządzeń po wyborze ich dostawcy,

- konstrukcje wsporcze pod centrale klimatyzacyjne KN2, KW2 i  KN3/KW3 – należy dostosować do urządzeń po wyborze ich dostawcy,

- cokoły pod wyrzutnie dachowe,

- otwory pod czerpnie i wyrzutnie ścienne,

- obudowę kanałów prowadzonych na zewnątrz budynku,

- przebicia przez ściany i stropy, obudowy maskujące, sufity podwieszone,

- dostępy rewizyjne do elementów regulacyjnych (np. regulatorów przepływu, przepustnic i zaworów reg.) poprzez odejmowane elementy sufitów podwieszonych,

- izolację akustyczną wentylatorni,

- ekran akustyczny dla agregatu chłodniczego (tylko w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu).

#### B.5.2.  Instalacje cieplne i wod - kan

Zakres niezbędnych opracowań związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych obejmuje:

- doprowadzenie ciepła (para wodna 0,20MPa) do nagrzewnic wstępnych i wtórnych w centralach klimatyzacyjnych,

- doprowadzenie pary wodnej o ciśnieniu 0,20MPa do bloków nawilżania w centralach klimatyzacyjnych,

- instalacje c.o. we wszystkich pomieszczeniach, które nie będą ogrzewane przez instalacje klimatyzacyjne,

- odprowadzenie skroplin (przez syfony) z chłodnic i wymienników odzysku ciepła w centralach klimatyzacyjnych,

- kratki kanalizacyjne w wentylatorniach.

#### B.5.3.  Instalacje elektryczne i automatyka

Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmować zasilanie elektryczne central klimatyzacyjnych, wentylatorów, agregatu chłodniczego i (oddzielnie) pompy obiegowej w module hydraulicznym.

Dla potrzeb instalacji klimatyzacji i wentylacji zostaną zaprojektowane instalacje automatycznej regulacji, sterowania i sygnalizacji realizujące następujące funkcje:

- sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi w centralach – zał./wył; regulacja wydajności wentylatorów z zastosowaniem falowników,

- współpraca wentylatorów w centralach klimatyzacyjnych z regulatorami przepływu na odgałęzieniach do sal operacyjnych, polegająca na obniżeniu wydajności wentylatorów podczas przerw w pracy poszczególnych bloków operacyjnych,

- przełączanie klimatyzacji poszczególnych sal op. na pracę ze zmniejszoną o 50% wydajnością, podczas przerw w ich pracy, z zastosowaniem regulatorów przepływu z siłownikami elektrycznymi,

- zabezpieczenie nagrzewnic central klimatyzacyjnych przed  zamarznięciem (wyłączenie wentylatorów, zamknięcie przepustnic, otwarcie zaworu   nagrzewnicy, gdy temperatura za nagrzewnicą spadnie poniżej 5 °C),

- regulacja temperatury i wilgotności pomieszczeń z  możliwością korekty zadanych wartości; czujniki temperatury i wilgotności będą umieszczone w zbiorczych przewodach wywiewnych (KN2/KW2 i KN3/KW3),

- utrzymanie nadciśnienia w pomieszczeniach wg załączonych schematów,

- sygnalizacja na elewacji szaf: awaria wentylatora, zanieczyszczenie filtrów,  zadziałanie termostatu przeciwzamarzaniowego,

- sygnalizacja pracy i awarii zbiorczej zespołów w miejscu stałego dozoru,

- sygnalizacja pracy i awarii agregatu chłodniczego i pompy obiegowej,

- sterowanie pracą agregatu chłodniczego i pomp obiegowej,

- sterowanie klapami p.pożarowymi z instalacji SAP,

- sygnalizacja położenia klap pożarowych w miejscu stałego dozoru,

- wyłączanie zespołów wentylacyjnych w przypadku zadziałania odpowiedniej klapy p.poż.

#### B.6.  Zabezpieczenia p.pożarowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Budynek został podzielony na 2 strefy pożarowe; 1 strefa – piwnice i 2 strefa – parter i piętro. Na wszystkich przewodach wentylacyjnych wychodzących z piwnic lub przechodzących przez strop pomiędzy parterem i piętrem, zastosowano klapy lub obudowy p.pożarowe o odporności ogniowej 120min. Klapy p.poż. powinny posiadać aktualny atest krajowy. Klapy są wyposażone w siłowniki i zwalniaki elektromagnetyczne, współpracujące z centralną instalacją sygnalizacji pożaru. Klapy odcinają automatycznie przepływ powietrza przy wzroście jego temperatury ponad 72oC lub na sygnał z centrali SAP. W razie wystąpienia pożaru wszystkie instalacje wentylacyjne będą wyłączane przez centralną instalację sygnalizacji pożaru.

#### B.7.  Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

Przewiduje się odzysk ciepła w centralnych instalacjach klimatyzacyjnych KN2/KW2 i KN3/KW3. Przyjęto system odzysku ciepła z czynnikiem pośredniczącym – 25% glikolem etylenowym, o sprawności 50%.

Ekonomiczna i energooszczędna praca zaprojektowanych instalacji będzie zapewniona przez zmniejszanie wydajności wentylatorów podczas przerw w pracy sal operacyjnych oraz automatyczną regulację wydajności chłodniczej i grzewczej w klimatyzowanych pomieszczeniach.

#### B.8.  Zabezpieczenie przed hałasem i wibracją

W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibracją zastosowano:

- centrale klimatyzacyjne w pełnej obudowie, z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów wentylatorowych,

- sekcje tłumienia w centralach,

- tłumiki akustyczne na przewodach wentylacyjnych,

- wentylatory dachowe i osiowe w wykonaniu cichobieżnym,

- posadowienie agregatu chłodniczego na amortyzatorach.

Przy ostatecznym wyborze dostawcy urządzeń należy zwrócić uwagę, by urządzenia te charakteryzował taki poziom mocy akustycznej, aby po uwzględnieniu chłonności akustycznej pomieszczeń, poziom hałasu w strefie przebywania ludzi w każdym pomieszczeniu nie przekraczał wartości ustalonych przez normę PN-87/B-02151/02.

Ponieważ agregat chłodniczy został umieszczony na dachu i może pracować również w nocy, należy zwrócić szczególną uwagę, by odznaczał się możliwie niskim poziomem  mocy akustycznej.  Zgodnie z Rozp. Rady Min. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, równoważny poziom dźwięku dla terenów szpitali w miastach, nie może przekroczyć wartości:

w godz.  6oo - 22oo     - 45 dB(A),

w godz. 22oo -  6oo     - 40 dB(A),

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę parametry akustyczne agregatów chłodniczych dostępnych na polskim rynku, należy się liczyć z koniecznością zastosowania dodatkowych zabezpieczeń (ekran) akustycznych dla tego urządzenia.

Ponadto należy wykonać izolację akustyczną w wentylatorniach (zabezpieczenia te nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania).

C. WYCIĄGI Z OBLICZEŃ I ZESTAWIENIA

C.1.  Parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

okres letni:

temperatura	tz = 30oC

wilgotność względna	 = 45%

okres zimowy:

temperatura	tz = -20oC

wilgotność względna	 = 100%

Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach.

Ogólne wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniach przedstawiono w poniższej tabeli nr 1.

Tabela 1

| Nazwa pomieszczenia | Temperatura oC |  |  | Wilgotność względna | Krotność wymian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zima | lato | regulacja | % | h-1 |
| Sala operacyjna | 25 | 23 | 22-25 | 55 | 12-15 |
| Pom. przygot. pacjenta | 25 | 23 | 22-25 | 55 | 12-15 |
| Pom. przygot. lekarzy | 25 | 23 | 22-25 | 55 | 10 |
| Aneks wybudzeń “open space” | 25 | 23 | 22-25 | 40-60 | 10 |
| Komunikacja “czysta” | 20 | 25 | 20-25 | 40-60 | 5 |

C.2.  Zestawienie wydajności powietrza i krotności wymian

Ilości powietrza zostały wyznaczone w oparciu o zalecane krotności wymian dla pomieszczeń szpitalnych oraz obliczenia zysków ciepła.

Tabela 2

| Poz. | Nazwa pomieszczenia | Pow. | Kuba -tura | Ilość powietrza m3/h |  | Krotność wymian | Zespół |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m3 | nawiew | wywiew | h-1 |  |  |
| I PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Komunikacja | 40,03 | 117,7 (h=2,94) | - | - | - | grawitacja |  |
| 1.01 | Śluza pacjentów - str. brudna | 40,0 | 117,6 (h=2,94) | - | - | - | grawitacja |  |
| 1.02 | Śluza pacjentów – str. czysta | 12,48 | 37,0 (h=2,94) | - | - | - | grawitacja |  |
| 1.03 | Śluza materiałowa | 5,25 | 15,4 (h=2,94) | - | - | - | grawitacja |  |
| 1.04 | Szatnia personelu – str. czysta | 10,09 | 29,7 (h=2,94) | - | 130 | -/5,0 | W6 |  |
| 1.05 | Węzeł sanitarny | 7,00 | 20,6 (h=2,94) | - | 110 | -/5,0 | W4 |  |
| 1.06 | Szatnia personelu – str. brudna | 9,12 | 26,8 (h=2,94) | - | 130 | -/5,0 | W5 |  |
| 1.07 | Pom. mycia i dezynfekcji | 5,49 | 16 (h=2,94) | 160 200 | 145 180 | 10/9,1 10/9,4 | KN2/KW2 |  |
| 1.08 | Śluza | 2,48 | 7,3 (h=2,94) | - | - | - | - |  |
| 1.09 | Sterylizacja i instrumentarium | 9,95 | 29,3 (h=2,94) | 335 340 | 300 310 | 11/10 11,3/10,2 | KN2/KW2 |  |
| 1.10 | Pom. gospodarcze | 3,31 | 8,3 (h=2,5) | - | - | - | grawitacja |  |
| 1.11 | Komunikacja | 89,75 | 224,4 (h=2,5) | 1340 1360 | 1210 1230 | 6,0/5,5 6,1/5,7 | K N2/KW2 |  |
| 1.12 | Przygotowanie lekarzy | 7,46 | 18,5 (h=2,5) | 185 200 | 165 180 | 10/8,8 | KN2/KW2 |  |
| 1.13 | Przygotowanie pacjenta | 11,79 | 29,0 (h=2,5) | 350 | 320 | 12,0/11,2 | KN2/KW2 |  |
| 1.14 | Sala operacyjna | 35,47 | 104,3 (h=2,94) | 2400 | 1920 | 23,0/18,4 | KN2/KW2 |  |
| 1.15 | Anulowano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Korytarz brudny | 58,74 | 146,9 (h=2,5) | 740 | 680 | 5,0/4,6 | KN2/KW2 |  |
| 1.17 | Przygotowanie pacjenta | 11,24 | 28,1 (h=2,5) | 350 | 320 | 12,5/11,4 | KN2/KW2 |  |
| 1.18 | Przygotowanie lekarzy | 9,27 | 23,2 (h=2,5) | 265 280 | 240 255 | 11,4/10,3 12,3/10,8 | KN2/KW2 |  |
| 1.19 | Przygotowanie pacjenta | 11,85 | 29,0 (h=2,5) | 350 | 320 | 12,0/11,2 | KN2/KW2 |  |
| 1.20 | Sala operacyjna | 35,74 | 114,4 (h=3,0) | 2400 | 1920 | 20,9/16,8 | KN2/KW2 |  |
| 1.21 | Sala operacyjna | 35,74 | 114,4 (h=3,0) | 2400 | 1920 | 20,9/16,8 | KN2/KW2 |  |
| 1.22 | Anulowano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Anulowano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Przygotowanie pacjenta | 11,05 | 27,6 (h=2,5) | 350 | 320 | 12,7/11,6 | KN3/KW3 |  |
| 1.25 | Przygotowanie lekarzy | 5,51 | 13,8 (h=2,5) | 160 200 | 150 180 | 10,0/9,0 | KN3/KW3 |  |
| 1.26 | Sala operacyjna | 35,74 | 114,4 (h=3,2) | 2400 | 1920 | 20,9/16,8 | KN3/KW3 |  |
| 1.28 | Śluza | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.29 | Aneks pooperacyjny | 39.96 | 117,6 (h=2,94) | 1340 1360 | 1210 1230 | 11,3/10,3 11,2/10,2 | KN2/KW2 |  |
| 1.30 | Mag.sprzętu medycznego | 9,87 | 29,0 (h=2,94) | - | - | - | grawitacja |  |
| 1.31 | Pokój pielęgniarek | 9,12 | 26,8 (h=2,94) | - | - | - | grawitacja |  |
| 1.32 | Pokój lekarzy | 9,12 | 26,8 (h=2,94) | - | - | - | grawitacja |  |
| 1.33 | RTG przewoźne | 3,24 | 9,5 (h=2,94) | - | - | - | grawitacja |  |
| 1.34 | WC personelu | 3,36 | 9,9 (h=2,94) | - | 50 | -/5,0 | W2.4 |  |
| 1.35 | WC personelu | 3,36 | 9,9 (h=2,94) | - | 50 | -/5,0 | W2.5 |  |
| 1.36 | Kierownik bloku | 6,8 | 20,0 (h=2,94) | - | - | - | grawitacja |  |
| 1.37 | Boks dezynfekcji wózków | 6,12 | 18,0 (h=2,94) | - | - | - | grawitacja |  |

C.3.  Zestawienie mocy i podział na zespoły wentylacyjne.

tabela nr 3

|  |  | Nawiew i współpracujący wywiew |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Obsługiwane pomieszczenia | Nr zesp | ilość powietrza m3/h | Typ urządzenia Moc kW |
| 1 | Blok operacyjny – sale aseptyczne | KN2 | 13500 | Centrala klimatyzacyjna naw-wyw. 2x11,0 + 5,5 |
|  |  | KW2 | 12000 |  |
| 2 | Sala operacyjna septyczna | KN3 | 3150 | Centrala klimatyzacyjna naw-wyw. 3,0 + 1,1 |
|  |  | KW3 | 2700 |  |
| 3 | Sanitariaty, brudownik | W2.4, 5 | 2x50 | 0,1 |
| 4 | Sanitariat | W4 | 110 | 0,1 |
| 5 | Szatnia brudna | W5 | 130 | 0,1 |
| 6 | Szatnia czysta | W6 | 130 | 0,1 |
| 7 | Agregat chłodniczy | CH | Qch=192 kW | 107,0 |
| 8 | Pompa cyrkulacyjna | P | 32 m3/h | 5,5 |
| Łacznie: |  |  |  | ~144,5 kW |

C.4.  Zapotrzebowanie pary (0,20MPa) do nawilżania i ogrzewania

tabela nr 4

| Nr zesp | Typ urządzenia | Ilość powietrza m3/h | Para do nagrzewnicy wstępnej kg/h | Para do nagrzewnicy wtórnej kg/h | Para do bloku nawilżania kg/h | Łączne zapotrzebowanie pary przez centralę kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KN2 | Centrala klimatyzacyjna | 13500 | 143,0 | 113,0 | 163,0 | 419,0 |
| KN3 | Centrala klimatyzacyjna | 3150 | 34,0 | 26,0 | 40,0 | 100,0 |
|  |  | Łącznie: | 177,0 | 139,0 | 203,0 | 519,0 |

C.5.  Zapotrzebowanie energii chłodniczej dla klimatyzacji

tabela nr 5

| Nr zesp | Typ urządzenia | Ilość Powietrza m3/h | Zapotrzebowanie energii Chłodniczej kW |
| --- | --- | --- | --- |
| KN1 | Centrala klimatyzacyjna | 7600 | 62,6 |
| KN2 | Centrala klimatyzacyjna | 12800 | 111,3 |
| KN3 | Centrala klimatyzacyjna | 3000 | 27,3 |
|  |  | Łącznie: | 201,2 |

Łączne, obliczeniowe zapotrzebowanie energii chłodniczej wg PW klimatyzacji:

Qo = 201,2 kW

Współczynnik jednoczesności występowania max. zysków ciepła: 0,90

Współczynnik strat „zimna” na rurociągach:		                        0,05

Potrzebna wydajność agregatu chłodniczego:

QCH =  0,90 x 1,05 x 201,2 = 190,0 kW

#### C.6.  Dobór pompy obiegu glikolu

Wydajność pompy

Qp = 1,11 x 0,86 x 201,2 / 6 = 32,0 m3/h

tabela nr 6

| ## Opory przepływu instalacji |  |
| --- | --- |
| parownik agregatu chłodniczego | 31,0 kPa |
| moduł hydrauliczny | 26,3 kPa |
| filtr siatkowy | 17,0 kPa |
| zawór ABQ-M | 30,0 kPa |
| chłodnica centrali | 23,5 kPa |
| Zawór trójdrogowy centrali | 49,0 kPa |
| opory rurociągów | 10,0 kPa |
| razem | 187,0 kPa |

Wysokość podnoszenia pompy w module hydraulicznym: Hp  196 kPa dla Q= 32m3/h

# C.7.	Dobór zaworu bezpieczeństwa wg PN-76/B-02440

Pojemność instalacji V = 2000l

Średnica przelotu zaworu:

4 G

d =  --------------------------------------------------

3,14 x 1,59 x c x   (1,1P1 – P2) x 

4 x 320

d =   -------------------------------------------------------- 3,1 mm

3,14 x 1,59 x c  (1,1 x 3 – 0) x 1000

G = 0,16 x V

G = 0,16 x 2000 = 320 l

c = 0,9 x crz = 0,9 x 0,5 = 0,45

P1 = 0,30 MPa

 = 1000 kg / m3

C.8.  Dobór naczynia wzbiorczego

Pojemność naczynia wzbiorczego zamontowanego w module hydraulicznym dostarczonym z agregatem chłodniczym wynosi 2x8 l.  Należy dodatkowo zamontować na rurociągu powrotnym, na dachu, naczynie wzbiorcze o pojemności:

250 – 16 = 234.

Dla wydajności chłodniczej instalacji, wynoszącej. 192 kW, pojemności zładu 2000l, ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa 0,3 MPa, dobrano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze – reflex – typ N250, na max. ciśnienie robocze 0,6 MPa. Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym – 0,17MPa.

Dobór zaworów regulacyjnych trójdrogowych

| Nr zespołu | Wydajność chłodnicza kW | Wydajność strumienia glikolu m3/h | Kvs zaworu trójdrogowego m3/h | Średnica rury na obejściu zaworu mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KN2 | 111,3 | 17,5 | 25,0 | DN40 |
| KN3 | 27,3 | 4,3 | 10,0 | DN25 |

D  WYKAZ URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Uwaga:

- Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie innych urządzeń jest możliwe pod warunkiem, że ich parametry techniczne będą odpowiadały parametrom urządzeń podanym w projekcie. Ewentualne zmiany wymiarów gabarytowych, oporów przepływu przez wymienniki, mocy elektrycznej itp. należy uwzględnić w odpowiednich projektach branżowych.

- W zestawieniu bloków central ujęto wyłącznie bloki podstawowe służące do obróbki powietrza. Wszystkie centrale powinny być wyposażone ponadto w przepustnice, króćce elastyczne oraz pozostałe bloki służące do prawidłowego ich zestawienia [blok pusty, rozprężania, itp]

- Wymiar z indeksem „P” oznacza wymiar ustalany w trakcie montażu instalacji.

- Dla kolan o przekroju prostokątnym całkowita długość łuku łącznie z kołnierzem wynosi L = R + 50 = 100 + 50 = 150. Kolana wyposażone w łopatki kierownicze [ilość i rozstaw wg PN].

- Niespecyfikowane złączki wewnętrzne /nyple/ należy zamówić wg rzeczywistych potrzeb. /dotyczy wszystkich instalacji wykonanych z rur typu spiro/

- Odgałęzienie z oznaczeniem N, np 200 / 50 N oznacza odgałęzienie typu nypel

- Typ siłownika dla regulatorów przepływu. określa projektant automatyki.

LISTA CZĘŚCI INSTALACJI KN2

| LP | Nazwa | #### Ilość | #### Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala nawiewna, z płynną regulacją wydajności; strona obsługowa – prawa; strona podłączenia króćców – prawa; Budowa: - filtr G4, - odzysk ciepła – z czynnikiem pośredniczącym, z zestawem pompowym, - nagrzewnica wstępna, parowa; Pp = 0,20MPa, tPZ = -20 OC, tP2 = +11 OC, - chłodnica; 35% glikol etylenowy 6/12 OC; tP1 = 32 OC, 45%; , tN = 15 OC, - nagrzewnica wtórna, parowa; Pp = 0,20MPa, tP1 = +10 OC, tP2 = +25 OC, - tłumik L = 920mm, - wentylator; LN = LZ = 13500 m3/h; dpEXT = 1200Pa, - tłumik L = 920mm, - nawilżanie z nawilżaczem parowym; Pp = 0,20MPa; Gp = 163kg/h, - filtr F9. Wyposażenie dodatkowe: - szafa zasilająco-sterownicza z kompletem automatyki (wg p.B.5.3 opisu), - zawór trójdrogowy (dla 35% glikolu etylenowego) przy chłodnicy, z siłownikami o napędzie ciągłym 0-10V; kvs = 25,0 | 1 | GEA KLIMATYZACJA lub równoważna |
| 2 | Kolano ze zmianą przekroju 1440 x 900 / 1200 x 900 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 3 | Kolano ze zmianą przekroju 924 x 1200 / 600 x 1200 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 4 | Przewód wentylacyjny 1200 x 600 / 650 z odsadzką 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 5 | Kolano 600 x 1200 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 6 | Zwężka niesymetryczna 1200 x 600 / 1440 x 900 / 600 | 1 | PN-EN-1505 |
| 7 | Tłumik akustyczny typ TKF-MB-6533-1440 x 900 / 1000 | 2 | FRAPOL |
| 8 | Zwężka niesymetryczna 1440 x 900 / 1600 x 400 / 1000 | 1 | PN-EN-1505 |
| 9 | Przewód wentylacyjny 1600 x 400 / 3750 z otworem rewizyjnym 500 x 400 do czyszczenia instalacji | 1 | PN-EN-1505 |
| 10 | Kolano 400 x 1600 / 30o R = 100 | 2 | PN-EN-1505 |
| 11 | Przewód wentylacyjny 1600 x 400 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 12 | Przewód wentylacyjny 1600 x 400 / 2300 | 1 | PN-EN-1505 |
| 13 | Kolano 400 x 1600 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 14 | Kolano 1600 x 400 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 15 | Trójnik 400 x 1600 / 500 x 1600 / 1500P / 600 x 450 / 100P | 1 | wg rys. |
| 16 | Kolano ze zmianą przekroju 1600 x 500 / 2000 x 500 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 17 | Przewód wentylacyjny 2000 x 500 / 250P | 1 | PN-EN-1505 |
| 18 | Kolano 500 x 2000 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 19 | Przewód wentylacyjny 2000 x 500 / 3600P | 1 | PN-EN-1505 |
| 20 | Zwężka niesymetryczna 2000 x 500 / 2065 x 500 / 150 | 2 | PN-EN-1505 |
| 21 | Bateria 2 klap przeciwpożarowych typ GRYFIT LX-4, 2 x L x H = 2 x 1000 x 500, + dla każdej wyzwalacz EP 24V DC, siłownik FD 230V AC, 1WKKP | 1 | PANOL |
| 22 | Przewód wentylacyjny 2000 x 500 / 150 | 1 | PN-EN-1505 |
| 23 | Kolano 500 x 2000 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 24 | Przewód wentylacyjny 500 x 2000 / 2300 z dnem i odgałęzieniem 800 x 2000 / 100 pod czerpnię ścienną | 1 | PN-EN-1505 |
| 25 | Czerpnia ścienna CWP / 2000 x 800 / AA / NR | 1 | SMAY |
| 26 | Zwężka niesymetryczna 1244 x 924 / 1440 x 900 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 27 | Zwężka niesymetryczna 1440 x 900 / 1600 x 400 / 1500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 28 | Przewód wentylacyjny 1600 x400 / 650P | 1 | PN-EN-1505 |
| 29 | Kolano 400 x 1600 R = 100 | 2 | PN-EN-1505 |
| 30 | Przewód wentylacyjny 1600 x400 / 850P z otworem rewizyjnym 400 x 200 do czyszczenia instalacji | 1 | PN-EN-1505 |
| 31 | Kolano ze zmianą przekroju 1600 x 400 / 1500 x 400 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 32 | Przewód wentylacyjny 1500 x400 / 150P | 1 | PN-EN-1505 |
| 33 | Klapa przeciwpożarowa typ GRYFIT LX-4, L x H = 1500 x 400 + wyzwalacz EP 24V DC + siłownik FD 230V AC + 1WKKP | 1 | PANOL |
| 34 | Zwężka symetryczna 1500 x 400 / 1600 x 400 / 500P | 1 | PN-EN-1505 |
| 35 | Kolano 400 x 1600 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 36 | Zwężka niesymetryczna 1600 x 400 / 1250 x 500 / 1150P z odsadzką 400P | 1 | PN-EN-1505 wg rys. |
| 37 | Przewód wentylacyjny 1250 x 500 / 5700P | 1 | PN-EN-1505 |
| 38 | Kolano 500 x 1250 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 39 | Przewód wentylacyjny 1250 x 500 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 40 | Czwórnik 1250 x 500 / 400 x 400 / 600 z odgałęzieniem 400 x 250 / 100 / 200 x 500 / 400 +200 z odsadzką 50 / 600 x 500 / 30o R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 41 | Zwężka niesymetryczna 400 x 400 / 400 x 300 / 300 | 1 | PN-EN-1505 |
| 42 | Przewód wentylacyjny 400 x 300 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 43 | Regulator stałej wydajności powietrza [nawiew] typ TVJ / 400 x 300 / L2 740 / 370 l/s | 1 | TROX |
| 44 | Zwężka niesymetryczna 600 x 450 / 400 x 300 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 45 | Tłumik akustyczny płytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1750, 24 dB/250 Hz | 1 | FRAPOL |
| 46 | Zwężka niesymetryczna 600 x 450 / 630 x 250 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 47 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 2000 | 1 | PN-EN-1505 |
| 48 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 3250 z dwoma odgałęzieniami 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 49 | Kształtka łącząca 1340 x 175 / 630 x 250 / 1000P | 1 | PN-EN-1505 |
| 50 | Strop nawiewny z przepływem laminarnym, 1400 x 2400 x 395 typ LAM 1,4 / 2,4 – 0 / D / 0 / 0 / 0, L = 2400 m3/h z filtrami klasy H13 | 1 | CLIMATECH |
| 51 | Przewód elastyczny aluminiowy [laminat aluminium/poliester] izolowany termicznie gr. 25 mm 200 / 29000 | 1 |  |
| 52 | Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym typ NF – V / 3 / BO / U / W / 0 / 0 / 1 / 0 z filtrem klasy H13 | 7 | CLIMATECH |
| 53 | Zwężka niesymetryczna 400 x 250 / 400 x 200 / 400 | 1 | PN-EN-1505 |
| 54 | Przewód wentylacyjny 400 x 200 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 55 | Regulator stałej wydajności powietrza [nawiew] typ TVJ / 400 x 200 / L2 570 / 285 l/s | 1 | TROX |
| 56 | Zwężka niesymetryczna 600 x 300 / 400 x 200 / 400 | 1 | PN-EN-1505 |
| 57 | Tłumik akustyczny płytowy typ TKF-MB-6421- 600 x 300 / 1500, 21 dB/250 Hz | 1 | FRAPOL |
| 58 | Zwężka niesymetryczna 600 x 300 / 400 x 250 / 300 | 1 | PN-EN-1505 |
| 58a | Przewód wentylacyjny 400 x 250 / 450 | 1 | PN-EN-1505 |
| 59 | Trójnik 400 x 250 / 315 x 250 / 400 / 200 x 250 / R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 59a | Przewód wentylacyjny 31 x 250 / 650 | 1 | PN-EN-1505 |
| 60 | Trójnik 315 x 250 / 250 x 250 / 400 / 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 61 | Przewód wentylacyjny 250 x 250 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 62 | Trójnik 250 x 250 / 200 x 250 / 400 / 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 63 | Przewód wentylacyjny 250 x 200 / 3800 z odgałęzieniem 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 64 | Zwężka symetryczna 250 x 200 /  200 / 200 + 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 65 | Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym typ NF – V / 4 / BO / U / W / 0 / 0 / 1 / 0 z filtrem klasy H13 | 10 | CLIMATECH |
| 66 | Przewód wentylacyjny 200 x 250 / 3300 z odgałęzieniem 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 67 | Zwężka niesymetryczna 200 x 250 /  200 / 200 + 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 67a | Przewód „spiro” 200 / 2450 | 1 |  |
| 68 | Kolano 200 / 30o R = D | 2 |  |
| 68a | Mufa 200 | 1 |  |
| 68b | Przewód „spiro” 200 / 7500P | 1 |  |
| 68c | Kolano 200 / 90o R = D | 3 |  |
| 68d | Przewód „spiro” 200 / 150P | 1 |  |
| 69 | Przewód „spiro” 200 / 1500P | 1 |  |
| 69a | Przewód „spiro” 200 / 600 | 1 |  |
| 69b | Przewód „spiro” 200 / 5200 | 1 |  |
| 69c | Przewód „spiro” 200 / 1450 | 1 |  |
| 70 | Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym typ NF – V / 3 / BO / T / W / 0 / 0 / 1 / 0 z filtrem klasy H13 | 2 | CLIMATECH |
| 71 | Zwężka niesymetryczna 200 x 500 / 400 x 200 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 72 | Przewód wentylacyjny 400 x 200 / 650 z otworem kontrolnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 73 | Regulator stałej wydajności powietrza [nawiew] typ TVJ / 400 x 200 / L2 593 / 297 l/s | 1 | TROX |
| 74 | Zwężka niesymetryczna 400 x 200 / 400 x 300 / 300 | 1 | PN-EN-1505 |
| 75 | Kolano ze zmianą przekroju 600 x 300 / 400 x 300 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 76 | Tłumik akustyczny płytowy typ TKF-MB-6421- 600 x 300 / 1500, 21 dB/250 Hz | 1 | FRAPOL |
| 77 | Zwężka symetryczna 600 x 300 / 400 x 315 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 78 | Czwórnik 400 x 315 / 400 x 315 / 500 / 160 x 125 / 100/  200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 79 | Zwężka niesymetryczna 400 x 315 / 400 x 250 / 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 80 | Przewód wentylacyjny 400 x 250/ 6300 z otworem rewizyjnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 81 | Trójnik 400 x 250 / 315 x 250 / 400 / 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 82 | Przewód wentylacyjny 315 x 250 / 6250 | 1 | PN-EN-1505 |
| 83 | Trójnik 315 x 250 / 250 x 250 / 400 / 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 84 | Przewód wentylacyjny 250 x 250 / 1000P | 1 | PN-EN-1505 |
| 85 | Kolano 250 x 250 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 86 | Kolano 250 x 250 / 45o R = 100 | 2 | PN-EN-1505 |
| 87 | Przewód wentylacyjny 250 x 250 / 7400 z odgałęzieniami 200 / 50N i 160 / 50N oraz otworem rewizyjnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 88 | Zwężka symetryczna 250 x 250 /  200 / 350 | 1 | PN-EN-1505 |
| 89 | Przewód „spiro” 200 / 1600P | 1 |  |
| 90 | Kolano 200 / 90o R = D | 2 |  |
| 91 | Mufa 200 | 1 |  |
| 91a | Przewód „spiro” 200 / 600P | 1 |  |
| 92 | Przewód „spiro” 160 / 400 | 1 |  |
| 92a | Przewód elastyczny aluminiowy [laminat aluminium/poliester] izolowany termicznie gr. 25 mm 160 / 1000 | 1 |  |
| 92b | Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym typ NF – V / 2 / BO / T / W / 0 / 0 / 1 / 0 z filtrem klasy H13 | 1 | CLIMATECH |
| 93 | Kolano 160 x 125 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 94 | Przewód wentylacyjny 160 x 125 / 300 | 1 | PN-EN-1505 |
| 95 | Zwężka symetryczna 160 x 125 /  200 / 200 + 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 96 | Trójnik 600 x 500 / 300 x 500 / 700 / 300 x 500 / 60O R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 97 | Zwężka niesymetryczna 500 x 300 / 300 x 400 / 600 | 1 | PN-EN-1505 |
| 98 | Przewód wentylacyjny 400 x 300 / 1100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 99 | Regulator stałej wydajności powietrza [nawiew] typ TVJ / 400 x 300 / L2 790 / 395 l/s | 1 | TROX |
| 100 | Zwężka niesymetryczna 600 x 450 / 400 x 300 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 101 | Tłumik akustyczny płytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1750, 24 dB/250 Hz | 1 | FRAPOL |
| 102 | Zwężka niesymetryczna 600 x 450 / 630 x 250 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 103 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 5300P z otworem kontrolnym 500 x 400 | 1 | PN-EN-1505 |
| 104 | Kolano 630 x 250 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 105 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 3500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 106 | Przewód wentylacyjny 250 x 630 /700 z odsadzką 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 107 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 1900 z odgałęzieniem 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 108 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 2100 z odgałęzieniem 250 x 160 /100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 109 | Kształtka łącząca 1340 x 175 / 630 x 250 / 1000P | 1 | PN-EN-1505 |
| 110 | Strop nawiewny z przepływem laminarnym, 1400 x 2400 x 395 typ LAM 1,4 / 2,4 – 0 / D / 0 / 0 / 0, L = 2400 m3/h z filtrami klasy H13 | 1 | CLIMATECH |
| 111 | Przewód wentylacyjny 250 x 160 / 1300 z odgałęzieniem 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 112 | Zwężka symetryczna 250 x 160 /  200 / 200 + 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 113 | Anulowano |  |  |
| 114 | Kolano 300 x 500 / 60O R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 115 | Zwężka niesymetryczna 300 x 500 / 400 x 300 / 600 | 1 | PN-EN-1505 |
| 116 | Przewód wentylacyjny 400 x 300 / 2000P | 1 | PN-EN-1505 |
| 117 | Regulator stałej wydajności powietrza [nawiew] typ TVJ / 400 x 300 / L2 740 / 370 l/s | 1 | TROX |
| 118 | Zwężka niesymetryczna 600 x 450 / 400 x 300 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 119 | Kolano 600 x 450 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 120 | Tłumik akustyczny płytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1750, 24 dB/250 Hz | 1 | FRAPOL |
| 121 | Zwężka niesymetryczna 600 x 450 / 630 x 250 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 122 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 3900 z odgałęzieniem 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 123 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 1900 z odgałęzieniem 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 124 | Kształtka łącząca 1340 x 175 / 630 x 250 / 1000P | 1 | PN-EN-1505 |
| 125 | Strop nawiewny z przepływem laminarnym, 1400 x 2400 x 395 typ LAM 1,4 / 2,4 – 0 / D / 0 / 0 / 0, L = 2400 m3/h z filtrami klasy H13 | 1 | CLIMATECH |
| 126 | Przewód „spiro” 200 / 600 | 1 |  |

##### LISTA CZĘŚCI INSTALACJI KN3

| LP | Nazwa | #### Ilość | #### Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala nawiewno-wywiewna, piętrowa, z płynną regulacją wydajności; strona obsługowa – lewa; strona podłączenia króćców – lewa; Budowa: Nawiew: - filtr G4, - odzysk ciepła – z czynnikiem pośredniczącym, z zestawem pompowym, - nagrzewnica wstępna, parowa; Pp = 0,20MPa, tPZ = -20 OC, tP2 = +11 OC, - chłodnica; 35% glikol etylenowy 6/12 OC; tP1 = 32 OC, 45%; , tN = 15 OC, - nagrzewnica wtórna, parowa; Pp = 0,20MPa, tP1 = +10 OC, tP2 = +25 OC - wentylator; LN =LZ = 3150 m3/h; dpEXT = 1200Pa, - nawilżanie z nawilżaczem parowym; Pp = 0,20MPa; Gp = 40kg/h, - filtr F9. Wywiew: - filtr G4, - odzysk ciepła – z czynnikiem pośredniczącym, - tłumik L = 1200mm, - wentylator; LW = 2700 m3/h; dpEXT = 500Pa, - tłumik L = 920mm. Wyposażenie dodatkowe: - szafa zasilająco-sterownicza z kompletem automatyki (wg p.B.5.3 opisu), - zawór trójdrogowy (dla 35% glikolu etylenowego) przy chłodnicy, z siłownikami o napędzie ciągłym 0-10V; kvs = 10,0 | 1 | GEA KLIMATYZACJA lub równoważna |
| 2 | Zwężka symetryczna 604 x 604 / 600 x 450 / 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 3 | Kolano 600 x 450 R = 100 | 3 | PN-EN-1505 |
| 4 | Tłumik akustyczny typ TKF-MB-6421,5 - 600 x 450 / 1500 | 1 | FRAPOL |
| 5 | Zwężka symetryczna 604 x 604 / 600 x 450 / 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 6 | Kolano ze zmianą przekroju 600 x 450 / 960 x 450 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 7 | Tłumik akustyczny typ TKF-MB-6521,5 - 960 x 450 / 1750 | 1 | FRAPOL |
| 8 | Kolano ze zmianą przekroju 450 x 960 / 315 x 960 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 9 | Zwężka niesymetryczna 315 x 960 / 500 x 315 / 1400P | 1 | PN-EN-1505 |
| 10 | Kolano 315 x 500 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 11 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 950P z otworem rewizyjnym 400 x 200 do czyszczenia instalacji | 1 | PN-EN-1505 |
| 12 | Kolano 500 x 315 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 13 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 650P | 1 | PN-EN-1505 |
| 14 | Klapa przeciwpożarowa typ GRYFIT LX-4, L x H = 500 x 315 + wyzwalacz EP 24V DC + siłownik FD 230V AC + 1WKKP | 1 | PANOL |
| 15 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 16 | Kolano 315 x 500 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 17 | Przewód wentylacyjny 315 x 500 / 6650P | 1 | PN-EN-1505 |
| 18 | Kolano 315 x 500 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 19 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 1250 z odgałęzieniem 200 x 160 / 100 i z otworem kontrolnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 20 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 /700 z odsadzką 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 21 | Kształtka łącząca 1340 x 175 / 630 x 250 / 1000P | 1 | PN-EN-1505 |
| 22 | Strop nawiewny z przepływem laminarnym, 1400 x 2400 x 395 typ LAM 1,4 / 2,4 – 0 / D / 0 / 0 / 0, L = 2400 m3/h z filtrami klasy H13 | 1 | CLIMATECH |
| 23 | Przewód wentylacyjny 200 x 160 / 1550 | 1 | PN-EN-1505 |
| 24 | Kolano 200 x 160 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 25 | Przewód wentylacyjny 200 x 160 / 6250 z odgałęzieniami 125 x 100 / 100 oraz 200/50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 26 | Kolano 200 x 160 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 27 | Zwężka symetryczna 200 x 160 /  200 / 200 + 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 28 | Przewód elastyczny aluminiowy [laminat aluminium/poliester] izolowany termicznie gr. 25 mm 200 / 2300 | 1 |  |
| 29 | Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym typ NF – V / 3 / BO / U / W / 0 / 0 / 1 / 0 z filtrem klasy H13 | 2 | CLIMATECH |
| 30 | Przewód „spiro” 200 / 1950 | 1 |  |
| 31 | Zwężka symetryczna 125 x 100 /  160 / 200 + 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 32 | Przewód elastyczny aluminiowy [laminat aluminium/poliester] izolowany termicznie gr. 25 mm 160 / 700 | 1 |  |
| 33 | Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym typ NF – V / 2 / BO / C / W / 0 / 0 / 1 z filtrem klasy H13 | 1 | CLIMATECH |

##### LISTA CZĘŚCI INSTALACJI KW2

| LP | Nazwa | #### Ilość | #### Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala wywiewna z płynną regulacją wydajności; strona obsługowa – prawa; strona podłączenia króćców – prawa; Budowa: - filtr G4, - odzysk ciepła – z czynnikiem pośredniczącym, - tłumik L = 1200mm, - wentylator; LW = 12000 m3/h; dpEXT = 500Pa, - tłumik L = 920mm. - komplet automatyki (wg p.B.5.3 opisu) | 1 | GEA KLIMATYZACJA lub równoważna |
| 2 | Kolano ze zmianą przekroju 924 x 1244 / 900 x 1244 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 3 | Kolano 900 x 1244 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 4 | Zwężka symetryczna 1244 x 900 / 1440 x 900 / 350P | 1 | PN-EN-1505 |
| 5 | Tłumik akustyczny typ TKF-MB-6533-1440 x 900 / 1000 | 2 | FRAPOL |
| 6 | Zwężka niesymetryczna 1440 x 900 / 1800 x 315 / 1100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 7 | Przewód wentylacyjny 315 x 1800 / 800 z odsadzką 450P | 1 | PN-EN-1505 |
| 8 | Kolano 1800 x 315 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 9 | Przewód wentylacyjny 1800 x 315 / 4800 z otworem rewizyjnym 500 x 400 do czyszczenia instalacji | 1 | PN-EN-1505 |
| 10 | Kolano 1800 x 315 / 45o R = 100 | 2 | PN-EN-1505 |
| 11 | Przewód wentylacyjny 1800 x 315 / 900P | 1 | PN-EN-1505 |
| 12 | Trójnik 1800 x 315 / 2000 x 400 / 700 / 500 x 315 / 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 13 | Przewód wentylacyjny 400 x 2000 / 500 z odsadzką 100P | 1 | PN-EN-1505 |
| 14 | Przewód wentylacyjny 2000 x 400 / 550P | 1 | PN-EN-1505 |
| 15 | Kolano 400 x 2000 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 16 | Przewód wentylacyjny 2000 x 400 / 7750P | 1 | PN-EN-1505 |
| 17 | Podstawa dachowa PD typ A A x B / A1 x B1 / L = 2000 x 400 / 2406 x 806 / 1000 | 1 | SMAY |
| 18 | Wyrzutnia dachowa typ B 2000 x 400 | 1 | SMAY |
| 19 | Zwężka symetryczna 1244 x 924 / 500 x 1200 / 1150 | 1 | PN-EN-1505 |
| 20 | Kolano 500 x 1200 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 21 | Przewód wentylacyjny 500 x 1200 / 1900P | 1 | PN-EN-1505 |
| 22 | Kolano 1200 x 500 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 23 | Przewód wentylacyjny 1250 x 500 / 5400P | 1 | PN-EN-1505 |
| 24 | Kolano 500 x 1250 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 25 | Przewód wentylacyjny 1250 x 500 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 26 | Przewód wentylacyjny 1250 x 500 /600 z odsadzką 100 i otworem kontrolnym 500 x 400 | 1 | PN-EN-1505 |
| 27 | Czwórnik 1250 x 500 / 400 x 400 / 400 / 630 x 500 / 500 z odgałęzieniem 600 x 250 / 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 28 | Regulator stałego ciśnienia w pomieszczeniu [wywiew] typ TVJ / 500 x 400 / L2 1050 / +22 Pa | 1 | TROX |
| 29 | Przewód wentylacyjny 400 x 400 / 1100P | 1 | PN-EN-1505 |
| 30 | Zwężka niesymetryczna 600 x 600 / 400 x 400 / 600 z otworem kontrolnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 31 | Tłumik akustyczny płytowy typ TKF-MB-6422- 600 x 600 / 1250, 18 dB/250 Hz | 1 | FRAPOL |
| 32 | Zwężka niesymetryczna 600 x 600 / 500 x 400 / 400 z otworem kontrolnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 33 | Trójnik orłowy 500 x 400 / 300 x 400 / R = 100 / 300 x 400 / R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 34 | Przewód wentylacyjny 400 x 300 / 2200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 35 | Trójnik 400 x 300 / 400 x 250 / 500 /  200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 36 | Przewód wentylacyjny 400 x 250 / 2000 z odgałęzieniem 160 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 37 | Przewód wentylacyjny 400 x 250 / 3400 z odgałęzieniem  200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 38 | Trójnik 400 x 250 / 250 x 250 / 500 /  200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 39 | Anulowano |  |  |
| 40 | Przewód wentylacyjny 250 x 250 / 6400 z otworem kontrolnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 41 | Trójnik 250 x 250 / 250 x 200 / 400 /  200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 42 | Zwężka symetryczna 250 x 200 /  200 / 200 + 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 43 | Przewód „spiro” 200 / 1800 | 1 |  |
| 44 | Kolano 200 / 90o R = D | 2 |  |
| 45 | Mufa 200 | 1 |  |
| 46 | Przewód „spiro” 200 / 650 | 1 |  |
| 47 | Trójnik 200 / 200 | 1 |  |
| 48 | Zaślepka do kształtek 200 | 1 |  |
| 49 | Przewód „spiro” 200 / 3300 | 1 |  |
| 50 | Trójnik 200 / 200 | 1 |  |
| 51 | Mufa 200 | 1 |  |
| 52 | Redukcja symetryczna 200 / 160 | 1 |  |
| 53 | Przewód „spiro” 160 / 1450 | 1 |  |
| 54 | Kolano 160 / 90o R = D | 1 |  |
| 55 | Przewód „spiro” 160 / 2000 | 1 |  |
| 56 | Przewód elastyczny aluminiowy 160 / 3000 | 1 |  |
| 57 | Anemostat wywiewny perforowany typ DLQL-K-H-M 300 | 3 | TROX |
| 58 | Przewód „spiro” 200 / 13000 | 1 |  |
| 59 | Anemostat wywiewny perforowany typ DLQL-K-H-M 400 | 10 | TROX |
| 60 | Przewód „spiro” 200 / 250P | 1 |  |
| 61 | Kolano 200 / 90o R = D | 4 |  |
| 62 | Przewód „spiro” 200 / 9200P | 1 |  |
| 63 | Przewód „spiro” 200 / 4200P | 1 |  |
| 63a | Przewód „spiro” 200 / 300P | 1 |  |
| 63b | Przewód „spiro” 200 / 2400 | 1 |  |
| 64 | Mufa 200 | 1 |  |
| 65 | Kolano 200 / 90o R = D | 1 |  |
| 66 | Przewód „spiro” 200 / 550 | 1 |  |
| 67 | Mufa 160 | 1 |  |
| 68 | Kolano 160 / 90o R = D | 1 |  |
| 69 | Przewód „spiro” 160 / 400 | 1 |  |
| 70 | Mufa 200 | 1 |  |
| 71 | Kolano 200 / 90o R = D | 1 |  |
| 72 | Przewód „spiro” 200 / 500 | 1 |  |
| 73 | Przewód wentylacyjny 400 x 300 / 800P | 1 | PN-EN-1505 |
| 73a | Przewód wentylacyjny 400 x 300 /500 z odsadzką 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 74 | Przewód wentylacyjny 400 x 300 /700 z odgałęzieniami 250 / 50N oraz 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 74a | Zwężka niesymetryczna 300 x 400 / 250 x 250 / 300 | 1 | PN-EN-1505 |
| 75 | Przewód wentylacyjny 250 x 250 / 1450 | 1 | PN-EN-1505 |
| 76 | Trójnik 250 x 250 / 200 x 200 / 400 / 200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 77 | Przewód wentylacyjny 200 x 200 /600 z odsadzką 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 78 | Przewód wentylacyjny 200 x 200 / 3900 | 1 | PN-EN-1505 |
| 79 | Zwężka symetryczna 200 x 200 /  250 / 250 + 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 80 | Przewód elastyczny aluminiowy 250 / 3000 | 1 |  |
| 81 | Anemostat wywiewny perforowany typ DLQL-K-H-M 500 | 2 | TROX |
| 82 | Mufa 200 | 1 |  |
| 83 | Kolano 200 / 90o R = D | 4 |  |
| 84 | Przewód „spiro” 200 / 550 | 1 |  |
| 84a | Kolano 200 / 30o R = D | 2 |  |
| 84b | Przewód „spiro” 200 / 1050P | 1 |  |
| 84c | Przewód „spiro” 200 / 7750P | 1 |  |
| 85 | Przewód „spiro” 160 / 150P | 1 |  |
| 85a | Przewód „spiro” 200 / 1000 | 1 |  |
| 85b | Przewód „spiro” 200 / 350 | 1 |  |
| 86 | Przewód „spiro” 250 / 2000 | 1 |  |
| 87 | Kolano 250 / 30o R = D | 2 |  |
| 88 | Przewód „spiro” 250 / 500 | 1 |  |
| 89 | Przewód wentylacyjny 630 x 500 / 2950P | 1 | PN-EN-1505 |
| 90 | Kolano 630 x 500 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 91 | Przewód wentylacyjny 630 x 500 / 6600P z otworem kontrolnym 500 x 400 | 1 | PN-EN-1505 |
| 92 | Trójnik 500 x 630 / 500 x 315 / 900 / 500 x 315 / R = 50 | 1 | PN-EN-1505 |
| 93 | Kolano ze zmianą przekroju 315 x 600 / 200 x 600 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 94 | Regulator stałego ciśnienia w pomieszczeniu [wywiew] typ TVJ / 600 x 200 / L2 790 / +10 Pa | 1 | TROX |
| 95 | Przewód wentylacyjny 600 x 200 / 600 z otworem kontrolnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 96 | Zwężka symetryczna 600 x 450 / 600 x 200 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 97 | Tłumik akustyczny płytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1250, 18 dB/250 Hz | 1 | FRAPOL |
| 98 | Trójnik 600 x 450 / 630 x 250 / 400 /  200 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 99 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 850P z otworem kontrolnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 100 | Kolano 630 x 250 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 101 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 750P | 1 | PN-EN-1505 |
| 102 | Trójnik 630 x 250 / 315 x 250 / 610 / 315 x 250 / R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 103 | Kolano 250 x 315 R = 100 | 2 | PN-EN-1505 |
| 104 | Zwężka niesymetryczna 315 x 250 / 400 x 200 / 200 | 2 | PN-EN-1505 |
| 105 | Przewód wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgałęzieniem 595 x 295 / 100P i 95 x 295 / 100P | 1 | PN-EN-1505 |
| 106 | Kratka wywiewna do sal operacyjnych typ OPKW 325 x 625 | 6 | KMW |
| 107 | Kratka wywiewna do sal operacyjnych typ OPKW 125 x 325 | 6 | KMW |
| 108 | Przewód wentylacyjny 325 x 200 / 3600P | 1 | PN-EN-1505 |
| 109 | Kolano 315 x 250 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 110 | Przewód wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgałęzieniem 595 x 295 / 100P i 95 x 295 / 100P | 1 | PN-EN-1505 |
| 111 | Przewód „spiro” 200 / 200 | 1 |  |
| 112 | Kolano 200 / 90o R = D | 1 |  |
| 113 | Przewód „spiro” 200 / 600 | 1 |  |
| 114 | Zwężka niesymetryczna 315 x 500 / 600 x 200 / 600 | 1 | PN-EN-1505 |
| 115 | Regulator stałego ciśnienia w pomieszczeniu [wywiew] typ TVJ / 600 x 200 / L2 790 / +10 Pa | 1 | TROX |
| 116 | Przewód wentylacyjny 600 x 200 / 700P | 1 | PN-EN-1505 |
| 117 | Zwężka niesymetryczna 600 x 450 / 600 x 200 / 500 z otworem kontrolnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 118 | Tłumik akustyczny płytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1250, 18 dB/250 Hz | 1 | FRAPOL |
| 119 | Kolano ze zmianą przekroju 450 x 600 / 630 x 600 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 120 | Kolano ze zmianą przekroju 600 x 630 / 250 x 630 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 121 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 4150 z 2 odgałęzieniami 160 / 50N i otworem kontrolnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 122 | Kolano 630 x 250 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 123 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 950P | 1 | PN-EN-1505 |
| 124 | Trójnik 630 x 250 / 315 x 250 / 610 / 315 x 250 / R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 125 | Kolano 250 x 315 R = 100 | 2 | PN-EN-1505 |
| 126 | Zwężka niesymetryczna 315 x 250 / 400 x 200 / 200 | 2 | PN-EN-1505 |
| 127 | Przewód wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgałęzieniem 595 x 295 / 100P i 95 x 295 / 100P | 1 | PN-EN-1505 |
| 128 | Przewód wentylacyjny 315 x 250 / 2700P | 1 | PN-EN-1505 |
| 129 | Kolano 315 x 250 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 130 | Przewód wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgałęzieniem 595 x 295 / 100P i 95 x 295 / 100P | 1 | PN-EN-1505 |
| 131 | Mufa 160 | 1 |  |
| 132 | Kolano 160 / 90o R = D | 1 |  |
| 133 | Mufa 200 | 1 |  |
| 133a | Kolano 200 / 90o R = D | 1 |  |
| 133b | Przewód „spiro” 200 / 300 | 1 |  |
| 134 | Przewód „spiro” 160 / 3800 | 1 |  |
| 135 | Kolano ze zmianą przekroju 250 x 600 / 200 x 600 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 136 | Regulator stałego ciśnienia w pomieszczeniu [wywiew] typ TVJ / 600 x 200 / L2 790 / +10 Pa | 1 | TROX |
| 137 | Przewód wentylacyjny 600 x 200 / 800 | 1 | PN-EN-1505 |
| 138 | Zwężka symetryczna 600 x 450 / 600 x 200 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 139 | Tłumik akustyczny płytowy typ TKF-MB-6421,5- 600 x 450 / 1250, 18 dB/250 Hz | 1 | FRAPOL |
| 140 | Zwężka niesymetryczna 600 x 450 / 630 x 250 / 500 | 1 | PN-EN-1505 |
| 141 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 2000 z odgałęzieniem 200 / 50N i otworem kontrolnym 400 x 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 142 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 2000P | 1 | PN-EN-1505 |
| 143 | Kolano 630 x 250 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 144 | Przewód wentylacyjny 630 x 250 / 1150P | 1 | PN-EN-1505 |
| 145 | Trójnik 630 x 250 / 315 x 250 / 610 / 315 x 250 / R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 146 | Kolano 250 x 315 R = 100 | 2 | PN-EN-1505 |
| 147 | Zwężka niesymetryczna 315 x 250 / 400 x 200 / 200 | 2 | PN-EN-1505 |
| 148 | Przewód wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgałęzieniem 595 x 295 / 100P i 95 x 295 / 100P | 1 | PN-EN-1505 |
| 149 | Przewód wentylacyjny 315 x 250 / 3600P | 1 | PN-EN-1505 |
| 150 | Kolano 315 x 250 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 150a | Przewód wentylacyjny 400 x 200 / 2950P z odgałęzieniem 595 x 295 / 100P i 95 x 295 / 100P | 1 | PN-EN-1505 |
| 151 | Kolano 500 x 1200 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 152 | Zwężka symetryczna 1200 x 500 / 1440 x 900 / 650 | 1 | PN-EN-1505 |
| 153 | Zwężka symetryczna 1440 x 900 / 1400 x 400 / 700 | 1 | PN-EN-1505 |
| 154 | Przewód wentylacyjny 1400 x 400 / 9000 z otworem rewizyjnym 400 x 200 do czyszczenia instalacji | 1 | PN-EN-1505 |
| 155 | Kolano 400 x 1400 / 45o R = 100 | 2 | PN-EN-1505 |
| 156 | Przewód wentylacyjny 1400 x 400 / 250P | 1 | PN-EN-1505 |
| 157 | Kolano ze zmianą przekroju 1400 x 400 / 1500 x 400 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 158 | Przewód wentylacyjny 1400 x 400 / 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 159 | Klapa przeciwpożarowa typ GRYFIT LX-4, L x H = 1500 x 400 + wyzwalacz EP 24V DC + siłownik FD 230V AC + 1WKKP | 1 | PANOL |
| 160 | Zwężka symetryczna 1500 x 400 / 1600 x 400 / 500P | 1 | PN-EN-1505 |
| 161 | Kolano 400 x 1600 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 162 | Zwężka niesymetryczna 1600 x 400 / 1250 x 500 / 1150P z odsadzką 400P | 1 | PN-EN-1505 wg rys. |

##### LISTA CZĘŚCI INSTALACJI KW3

| LP | Nazwa | #### Ilość | #### Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrala klimatyzacyjna – część wywiewna | 1 |  |
| 2 | Kolano ze zmianą przekroju 604 x 604 / 480 x 604 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 3 | Kolano 480 x 604 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 4 | Zwężka symetryczna 604 x 480 / 600 x 480 / 150 | 1 | PN-EN-1505 |
| 5 | Tłumik akustyczny typ TKF-MB-6512 - 480 x 600 / 1000 | 1 | FRAPOL |
| 6 | Zwężka niesymetryczna 480 x 600 / 315 x 500 / 400 | 1 | PN-EN-1505 |
| 7 | Kolano 500 x 315 R = 100 | 2 | PN-EN-1505 |
| 8 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 250P | 1 | PN-EN-1505 |
| 8a | Przepustnica jednopłaszczyznowa typ A 500 x 315 | 1 | SMAY |
| 9 | Kolano 315 x 500 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 10 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 300P | 1 | PN-EN-1505 |
| 11 | Zwężka niesymetryczna 604 x 604 / 960 x 300 / 700 | 1 | PN-EN-1505 |
| 12 | Tłumik akustyczny typ TKF-MB-6521 - 960 x 300 / 1000 | 1 | FRAPOL |
| 13 | Kolano ze zmianą przekroju 960 x 300 / 500 x 300 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 14 | Zwężka symetryczna 500 x 300 / 500 x 315 / 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 15 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 800 | 1 | PN-EN-1505 |
| 16 | Kolano 500 x 315 R = 100 | 2 | PN-EN-1505 |
| 17 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 950P z otworem rewizyjnym 400 x 200 do czyszczenia instalacji | 1 | PN-EN-1505 |
| 18 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 700P | 1 | PN-EN-1505 |
| 19 | Kolano 315 x 500 R = 100 | 3 | PN-EN-1505 |
| 20 | Klapa przeciwpożarowa typ GRYFIT LX-4, L x H = 500 x 315 + wyzwalacz EP 24V DC + siłownik FD 230V AC + 1WKKP | 1 | PANOL |
| 21 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 150P | 1 | PN-EN-1505 |
| 22 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 1100P | 1 | PN-EN-1505 |
| 23 | Przewód wentylacyjny 315 x 500 / 7500P | 1 | PN-EN-1505 |
| 24 | Kolano 315 x 500 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 25 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 1100P | 1 | PN-EN-1505 |
| 26 | Kolano 500 x 315 / 45O R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 27 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 / 400P | 1 | PN-EN-1505 |
| 28 | Przewód wentylacyjny 500 x 315 /500 z odsadzką 100 i z otworem kontrolnym 200 x 400 | 1 | PN-EN-1505 |
| 29 | Trójnik 500 x 315/ 400 x 250 / 500 / 315 x 200 / 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 30 | Przewód wentylacyjny 400 x 250 / 600P | 1 | PN-EN-1505 |
| 31 | Kolano 400 x 250 / 45O R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 32 | Przewód wentylacyjny 400 x 250 / 2900P | 1 | PN-EN-1505 |
| 33 | Trójnik 400 x 250 / 315 x 250 / 450 / 250 / 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 34 | Kolano 315 x 250 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 35 | Kolano 250 x 315 R = 100 | 1 | PN-EN-1505 |
| 36 | Zwężka niesymetryczna 400 x 200 / 315 x 250 / 200 | 1 | PN-EN-1505 |
| 37 | Przewód wentylacyjny 400 x 200 / 3000P z dnem i odgałęzieniem 595 x 295 / 100P i 95 x 295 / 100P | 1 | PN-EN-1505 |
| 38 | Kratka wywiewna do sal operacyjnych typ OPKW 325 x 625 | 2 | CLIMATECH |
| 39 | Kratka wywiewna do sal operacyjnych typ OPKW 125 x 325 | 2 | CLIMATECH |
| 40 | Zwężka symetryczna 315 x 200 /  315 / 300 + 50N | 1 | PN-EN-1505 |
| 41 | Przewód „spiro” 315 / 500P | 1 |  |
| 42 | Kolano 315 / 90o R = D | 1 |  |
| 43 | Przewód „spiro” 315 / 3100P z dnem i odgałęzieniem 595 x 295 / 100P i 95 x 295 / 100P | 1 |  |
| 44 | Przewód „spiro” 250 / 1050 | 1 |  |
| 45 | Kolano 250 / 90o R = D | 2 |  |
| 46 | Przewód „spiro” 250 / 2550 | 1 |  |
| 47 | Przewód „spiro” 250 / 150 | 1 |  |
| 48 | Trójnik 250 / 200 | 1 |  |
| 49 | Mufa 250 | 1 |  |
| 50 | Redukcja symetryczna 250 / 160 | 1 |  |
| 51 | Przewód „spiro” 160 / 1750 | 1 |  |
| 52 | Kolano 160 / 90o R = D | 1 |  |
| 53 | Przewód elastyczny aluminiowy 160 / 600 | 1 |  |
| 54 | Anemostat wywiewny perforowany typ DLQL-K-H-M 300 | 1 | TROX |
| 55 | Przewód elastyczny aluminiowy 200 / 500 | 1 |  |
| 56 | Anemostat wywiewny perforowany typ DLQL-K-H-M 400 | 1 | TROX |

##### LISTA CZĘŚCI INSTALACJI W2.4, W2.5

| LP | Nazwa | #### Ilość | #### Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wentylator kanałowy typ EDM 80T L = 50 m3/h, dp = 8 Pa, N = 0,013 kW | razem 2 | Venture Industries |

##### LISTA CZĘŚCI INSTALACJI W4

| LP | Nazwa | #### Ilość | #### Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wentylator kanałowy typ TD – 350 / 125 L =110 m3/h, dp = 100Pa, N = 0,1 kW | 1 | Venture Industries |
| 2 | Przewód „spiro” 125 / 300 | 1 |  |
| 3 | Kolano 125 / 900 R = D | 2 |  |
| 4 | Podstawa dachowa wspólna dla 3 przewodów 125 / 1000P | 1 |  |
| 5 | Kolano wyrzutowe z siatką typ BSA - 125 | 1 | FRAPOL |
| 6 | Przewód „spiro” 125 / 350 | 1 |  |
| 7 | Przewód „spiro” 125 / 900 | 1 |  |
| 8 | Przewód elastyczny aluminiowy 125 / 800 | 1 |  |
| 9 | Redukcja symetryczna 125 / 160 | 1 |  |
| 10 | Mufa 160 | 1 |  |
| 11 | Anemostat wywiewny typ CKK 160 + KKK | 1 | Venture Industr. |

##### LISTA CZĘŚCI INSTALACJI W5

| LP | Nazwa | #### Ilość | #### Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wentylator kanałowy typ TD – 350 / 125 L =130 m3/h, dp = 100Pa, N = 0,1 kW | 1 | Venture Industries |
| 2 | Przewód „spiro” 125 / 150 | 1 |  |
| 3 | Kolano 125 / 900 R = D | 1 |  |
| 4 | Kolano wyrzutowe z siatką typ BSA - 125 | 1 | FRAPOL |
| 5 | Przewód „spiro” 125 / 3000 | 1 |  |
| 6 | Przewód elastyczny aluminiowy 125 / 800 | 1 |  |
| 7 | Redukcja symetryczna 125 / 160 | 1 |  |
| 8 | Mufa 160 | 1 |  |
| 9 | Anemostat wywiewny typ CKK 160 + KKK | 1 | Venture Industr. |

##### LISTA CZĘŚCI INSTALACJI W6

| LP | Nazwa | #### Ilość | #### Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wentylator kanałowy typ TD – 350 / 125 L =130 m3/h, dp = 100Pa, N = 0,1 kW | 1 | Venture Industries |
| 2 | Przewód „spiro” 125 / 700 | 1 |  |
| 3 | Kolano 125 / 900 R = D | 1 |  |
| 4 | Kolano wyrzutowe z siatką typ BSA - 125 | 1 | FRAPOL |
| 5 | Przewód „spiro” 125 / 500 | 1 |  |
| 6 | Przewód elastyczny aluminiowy 125 / 800 | 1 |  |
| 7 | Redukcja symetryczna 125 / 160 | 1 |  |
| 8 | Mufa 160 | 1 |  |
| 9 | Anemostat wywiewny typ CKK 160 + KKK | 1 | Venture Industr. |

E  WYKAZ URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW INSTALACJI CHŁODNICZEJ

| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat chłodniczy w wersji wyciszonej ze skraplaczem chłodzonym powietrzem atmosferycznym Qch=192kW dla tz=32OC; glikol etylenowy 35% 6/12OC; Wyposażenie dodatkowe: - moduł hydrauliczny wyposażony w zasobnik o pojemności 500l, pompę o wydajności 32m3/h i ciśnieniu dyspozycyjnym (nie obejmującym oporów przepływu glikolu przez parownik, ani przez moduł hydrauliczny) Hpext=13,7mSW, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, - komplet amortyzatorów sprężynowych, - czujnik przepływu, - króćce elastyczne, - skrzynka zasilająco-sterownicza | 1 | GEA Klimatyzacja lub równoważna |
| 2 | Naczynie wzbiorcze reflex 250N, dla 35% glikolu etylenowego ciśnienie wstępne 0,17MPa; max. ciśnienie robocze 0,6 MPa Wyposażenie dodatkowe: - złącze samoodcinające 1” | 1 | Reflex |
| 3 | Filtr do 35% glikolu etylenowego, z pojedynczą siatką ze stali chromoniklowej o oczkach 0,6 mm, 100 oczek/cm2, D125, PN = 0,6 MPa | 1 | Danfoss lub równoważna |
| 4 | Automatyczny zawór równoważący 35% glikolu etylenowego o wydajności 4,3 m3/h, typ ABQ-M DN 40; nastawa wstępna 60% – 1 szt. | 1 | Danfoss |
| 5 | Automatyczny zawór równoważący 35% glikolu etylenowego o wydajności 17,5 m3/h, typ AQ DN 80; nastawa wstępna 50% | 1 | Danfoss |
| 7 | Przepustnica odcinająca do 35% glikolu etylenowego z przeciwkołnierzami DN 125 PN = 0,6 MPa | 6 | Danfoss lub równoważna |
| 8 | Przepustnica odcinająca do 35% glikolu etylenowego z przeciwkołnierzami DN 100 PN = 0,6 MPa | 2 | Danfoss lub równoważna |
| 9 | Zawór odcinający kulowy do 35% glikolu etylenowego DN 50 PN = 0,6 MPa | 2 | Danfoss lub równoważna |
| 10 | Zawór odcinający kulowy do 35% glikolu etylenowego DN 15 PN = 0,6 MPa | 2 | Danfoss lub równoważna |
| 11 | Zawór spustowy do glikolu ze złączką do węża do 35% glikolu etylenowego DN 15 PN = 0,6 MPa | 4 | Danfoss lub równoważna |
| 12 | Zawór spustowy do glikolu ze złączką do węża do 35% glikolu etylenowego DN 25 PN = 0,6 MPa | 1 | Danfoss lub równoważna |
| 13 | Odpowietrznik samoczynny 1/2” do 35% glikolu etylenowego | 3 | Danfoss lub równoważna |
| 14 | Termometr bimetaliczny o zakresie 0  60 C, działce el. 1 C, średnica tarczy 100 mm | 4 | np. Kujawska Wytw. Term. |
| 15 | Manometr ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy, z kurkiem manometr. Zakres wskazań 0  0,6 MPa Średnica tarczy 100 mm | 3 | np. Kujawska Fabr. Manom. Włocławek |
| 16 | Przewody stalowe czarne ze szwem, średnie, izolowane wg opisu 133  4,0 – 70,0m 108x4,0 – 31,0m 57x3,0 – 10,0m DN40 – 2,0m DN25 – 4,0m DN15 – 2,0m |  |  |