#### SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

###### CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Stacja sprężarek

2. Stacja sprężarek - rozwinięcie

OPIS TECHNICZNY DO ANEKSU DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU „B” SZPITALA REJONOWEGO

W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA NR 16

INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

Obiekt:	budynek „B” Szpitala Rejonowego w Przeworsku

### Adres:		Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16

Dz. 114/1, obręb nr 4 w Przeworsku

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna nr 16, 37-200 Przeworsk

### PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

- Projekt Budowlany podstawowy obiektu wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę

- Projekt Budowlany zamienny – w zakresie dobudowy dodatkowego korytarza brudnego dla bloku operacyjnego

- Projekt Wykonawczy podstawowy obiektu

- Aktualnie obowiązujące przepisy

### OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

Konieczność dokonania zmian projektowych w zakresie central gazów medycznych jest wynikiem zmiany obowiązujących przepisów, wymagających obecnie wyposażenia central w trzy współpracujące ze sobą urządzenia. Projektem zamiennym objęto centralę sprężonego powietrza (maszynownia pomp próżniowych została już wcześniej zmodernizowana w ramach prowadzonych prac instalacyjnych).

Stacja sprężonego powietrza zlokalizowana została w pomieszczeniu do tego przeznaczonym na poziomie piwnic.

Zaprojektowano dla powietrza oddechowego trzy sprężarki śrubowe typu Z11 na zbiorniku o wydajności 85 m3/h, ciśnieniu P = 1 MPa i mocy silnika 11 kW oraz jedną sprężarkę typ Z 11 na zbiorniku dla potrzeb sterylizacji.

Pracą trzech sprężarek dla powietrza oddechowego steruje mikroprocesorowy sterownik  230 RC.

Pracą sprężarki powietrza dla sterylizacji steruje wyłącznik ciśnieniowy zainstalowany na zbiorniku.

Powietrze do celów oddechowych osuszane jest w osuszaczu typ PGB o przepływie         108 m3/h, punkcie rosy + 3o C, pobór mocy 0,44 kW, następnie poddane jest filtracji. Przepływa przez kolejne filtry typ HFN 020 o przepływie 120m3/h i ciśnieniu P=1 MPa. Etap oczyszczania powietrza kończy filtr sterylny a następnie ciśnienie jest redukowane do ciśnienia roboczego P = 0,5 MPa.

Powietrze do celów sterylizacji osuszane jest w osuszaczu typ PGB o przepływie 72 m3/h, punkcie rosy + 3o C, pobór mocy 0,38 kW, następnie podlega filtracji – filtr typ HFN 020P, na zaworze redukcyjnym obniża się ciśnienie do wartości 0,6-0,7 MPa.

### ZAKRES PRAC NIEZBĘDNY DO WYKONANIA W 1 ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

W celu umożliwienia uruchomienia 1 etapu inwestycji (nadbudowy nowego bloku operacyjnego należy zrealizować następujący zakres robót instalacyjnych gazów medycznych:

- Realizacja nowej centrali sprężonego powietrza – zgodnie z niniejszym aneksem zamiennym.

- Demontaż istniejących sprężarek powietrza.

- Realizacja rozprężalni podtlenku azotu – zgodnie z projektem podstawowym z          2006 r.

- Realizacja nowej instalacji rozdzielczej w poziomie piwnic oraz w poziomie parteru – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. – wraz z tymczasowym włączeniem do pionów istniejącej instalacji rozdzielczej w poziomie parteru.

- Realizacja w pełnym zakresie nowej instalacji rozdzielczej w poziomie 1 piętra – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

Opracował: inż. Christos Amoutzidis