#### SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

###### CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny

- Zestawienie pomieszczeń

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan zagospodarowania terenu

- Rzut piwnic

- Rzut parteru

- Rzut piętra

- Rzut dachu

- Przekroje A-A, A1-A1, D-D, E-E

- Przekroje B-B, C-C

- Elewacje

- Zestawienie okien PCV

- Zestawienie ślusarki okiennej i drzwiowej

- Drzwi wewnętrzne

- Zestawienie ścianek działowych W.C.

- Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne

- Obudowa ściennej rozprężalni podtlenku azotu

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU „B” SZPITALA REJONOWEGO

W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA NR 16

BUDYNEK BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

ORAZ CENTRUM DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ

ARCHITEKTURA

Obiekt:	budynek „B” Szpitala Rejonowego w Przeworsku

### Adres:		Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16

Dz. 114/1, obręb nr 4 w Przeworsku

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna nr 16, 37-200 Przeworsk

### PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr GPB-I-7331/6/05 z dn. 25.03.2005 r.

- Koncepcja programowo-przestrzenna autorstwa pracowni architektonicznej „DELTA projekt”, mgr inż. arch. Barbara Trznadel-Kluz.

- Projekt budowlany obiektu, marzec 2006 r.

- Aktualnie obowiązujące przepisy

### PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Istniejący budynek „B”, stanowiący część zespołu obiektów Szpitala Rejonowego w Przeworsku, posiada obecnie funkcję Zespołu Operacyjnego (z dwoma salami zabiegowymi) oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej. W podpiwniczeniu budynku zlokalizowane są pomieszczenia techniczno magazynowe.

Konieczność przebudowy i nadbudowy obiektu wynika z konieczności dostosowania istniejących zespołów funkcjonalnych do wymagań określonych w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” (Dz. U. nr 116, poz. 985).

Projektowany obiekt po przebudowie będzie mieścił następujące zespoły funkcjonalne:

- na parterze – 7-łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centrum Diagnostyki Endoskopowej;

- na piętrze – Zespół Operacyjny (z czteroma salami zabiegowymi);

- funkcja kondygnacji piwnic pozostaje bez zmian (pomieszczenia techniczno magazynowe).

### STAN ISTNIEJĄCY

Budynek szpitala został zrealizowany w latach siedemdziesiątych XX wieku w oparciu o typowy projekt szpitala rejonowego.

Budynek został zaprojektowany na planie prostokąta o wymiarach 39,30 x 14,40 m (z ryzalitem o głębokości 1,20 m w rejonie sal zabiegowych). Obiekt jest podpiwniczony, posiada jedną kondygnację nadziemną przekrytą stropodachem płaskim, wentylowanym. Posiada układ trzytraktowy, oparty na regularnym module konstrukcyjnym 6 x 5,4 m ze środkowym traktem komunikacyjnym o szerokości 3,0 m.

Główną konstrukcję nośną stanowią ramy żelbetowe, usztywnione ścianami elewacyjnymi, murowanymi z cegły pełnej grubości 25 cm (z warstwą ocieplająca z gazobetonu gr. 12 cm. Ściany piwnic są murowane z cegły pełnej. Ściany działowe murowane z cegły dziurawki. Stropy prefabrykowane z żelbetowych płyt kanałowych. Nad salami zabiegowymi poziom stropu został podniesiony o 30 cm w celu uzyskania wymaganej wysokości w świetle pomieszczeń. Stropodach wentylowany, z dachowych płyt korytkowych.

Ogólny stan techniczny budynku należy ocenić jako dobry.

### ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH

1.  Kubatura ogółem:									  7.151,8 m3

w tym:

-  część istniejąca					  	 4.147,1 m3

-  część projektowana – nadbudowa piętra		 	 2.335,8 m3

-  część projektowana – łącznik komunikacyjny		    388,3 m3

-  część projektowana – szyb dźwigu szpitalnego		    280,6 m3

2. Powierzchnia zabudowana:							      671,0 m2

w tym:

-  budynek istniejący (nadbudowany):			   597,5 m2

-  łącznik komunikacyjny:					     43,3 m2

-  szyb dźwigu szpitalnego:					     30,2 m2

3.  Powierzchnia netto pomieszczeń							 1.675,16 m2

w tym:

-  powierzchnia użytkowa				           939,45 m2

-  powierzchnia ruchu					    	387,44 m2

-  powierzchnia usługowa					348,27 m2

4.  Wymiary budynku:

-  budynek istniejący (nadbudowany)				     39,30 x 14,60 m

-  łącznik komunikacyjny	  					       11,80 x 3,64 m

-  szyb dźwigu szpitalnego	  					          9,50 x 4,05 m

-  wysokość budynku	        	       			  			         9,10 m

###### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych z obszaru objętego projektowanymi dobudowami oraz z fragmentów dziedzińców wewnętrznych przewidzianych na organizację placu budowy należy zdjąć istniejącą warstwę ziemi roślinnej (grubości ok. 0,3 m) i zmagazynować w bezpiecznym miejscu.

- Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacja obiektu należy zakończyć realizację projektowanej przekładki istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej.

- Prace budowlane należy zorganizować w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację istniejących obiektów Szpitala.

###### ETAPOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego Szpitala – nie ma możliwości pełnego wyłączenia budynku „B” z użytkowania na okres realizacji całej inwestycji. W związku z tym przewiduje się, że inwestycja będzie realizowana i przekazywana do użytkowania kolejnymi, następującymi bezpośrednio po sobie etapami, pozwalającymi na maksymalne skrócenie czasu wyłączenia z użytkowania poszczególnych zespołów funkcjonalnych.

Przewiduje się następujący cykl realizacji inwestycji (szczegółowe rozwiązania zostaną określone w poszczególnych opracowaniach branżowych):

- Realizacja nowych central gazów medycznych (próżnia i sprężone powietrze) z tymczasowym włączeniem ich do istniejącej instalacji rozdzielczej OIOM-u i Zespołu Operacyjnego. Demontaż istniejących urządzeń sprężonego powietrza.

- Realizacja stanu surowego szybu dźwigu szpitalnego i łącznika komunikacyjnego.

- Montaż konstrukcji stalowej piętra, montaż i wykończenie połaci dachowej.

- Demontaż istniejącej połaci dachowej z płyt korytkowych.

- Realizacja stanu surowego piętra (Zespół Operacyjny).

- Realizacja prac budowlano-wykończeniowych i instalacyjnych w zakresie Zespołu Operacyjnego, łącznika i szybu dźwigu szpitalnego.

- Likwidacja istniejącego i uruchomienie nowego Zespołu Operacyjnego.

- Realizacja prac budowlano-wykończeniowych i instalacyjnych w obrębie starego Zespołu Operacyjnego, uruchomienie pierwszej części nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centrum Diagnostyki Endoskopowej.

- Likwidacja starego OIOM-u, realizacja prac budowlano-wykończeniowych i instalacyjnych w zakresie pozostałej części nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej.

###### ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE STANU SUROWEGO

Uwaga: określone w projekcie rodzaje konkretnych materiałów budowlanych służą pomocniczo do określenia ich wymaganych parametrów technicznych; należy je traktować jako rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych – pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej równoważnych parametrów. Stosowanie rozwiązań zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

###### G.1.  Łącznik komunikacyjny i szyb dźwigu szpitalnego

- Ławy i płyty fundamentowe – żelbetowe wg projektu konstrukcji.

- Ściany fundamentowe, ściany nośne, podciągi – żelbetowe o grubości 20, 24 i 30 cm wg projektu konstrukcji. W ścianach pozostawić przejścia instalacyjne zgodnie z opisem na rzutach i rysunkach konstrukcyjnych. Uwaga: przejścia instalacyjne o średnicy do 15 cm będą realizowane jako przewierty – zgodnie z opisem projektów branżowych.

- Słupy nośne – żelbetowe wg projektu konstrukcji.

- Ściany osłonowe kondygnacji nadziemnych łącznika, oparte na płytach stropowych i podciągu – murowane z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany „600”, o grubości 24 cm, na zaprawie cienkowarstwowej – wykonanie zgodnie z technologią producenta.

- Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach konstrukcyjnych – żelbetowe wg projektu konstrukcji.

- Gzymsy wieńczące – żelbetowe wg projektu konstrukcji.

- Szyb dźwigu szpitalnego – żelbetowy o grubości 20 cm wg projektu konstrukcji. Uwaga: przed wykonaniem szybu należy uzgodnić z producentem dźwigu wymiary i lokalizację otworów drzwiowych i wnęk na osadzenie belek montażowych.

- Płyty stropowe – żelbetowe o grubości 20 cm, wg projektu konstrukcji. W stropach należy pozostawić przejścia instalacyjne oraz otwór na szacht wentylacyjny zgodnie z opisem na rzutach odpowiednich kondygnacji i rysunkach konstrukcyjnych. Uwaga: przejścia instalacyjne o średnicy do 10 cm będą realizowane jako przewierty – zgodnie z opisem projektów branżowych.

- Ścianki kolankowe murowane z cegły pełnej o grubości 12 cm

###### G.2.  Nadbudowa piętra nad częścią istniejącą

- Istniejące kominy wentylacji grawitacyjnej nadmurować do projektowanego poziomu ponad projektowaną połacią dachową. Kanały wentylacyjne murowane z bloczków ceramicznych 19 x 19 cm z kanałem okrągłym Ø15 cm. Kominy obmurować w obrębie kondygnacji cegłą dziurawką o grubości 12 cm, a powyżej połaci dachowej cegłą pełną o grubości 12 cm. Czapki kominowe żelbetowe z betonu wodoszczelnego, o grubości        6 cm, ze spadkami poprzecznymi, wysunięte 6 cm poza obrys obmurówki komina. Zbrojone prętami Ø 8 mm w siatce o rozstawie 12 x 12 cm i po obwodzie.

- Główna konstrukcja nośna stalowa – wg projektu konstrukcji. Realizację konstrukcji należy prowadzić sukcesywnie poprzez gniazdowe odkrywanie istniejącej połaci dachowej w miejscach osadzenia słupów konstrukcyjnych i tymczasowe uszczelnienie jej po osadzeniu słupa. Uwaga: ze względu na funkcjonowanie istniejącego bloku operacyjnego i OIOM-u prace te należy prowadzić w okresach suchych, w celu uniknięcia zalania pomieszczeń wodami opadowymi.

Elementy konstrukcji stalowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie wg opisu projektu konstrukcji oraz przeciwpożarowo do odporności ogniowej R 60:

- słupy ram obudowane płytami ogniochronnymi łączonymi na zszywki, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej „Aprobaty technicznej ITB” (np. „KNAUF – Fireboard” gr. 20 mm, „PROMATECT – H” gr. 25 mm)

- rygle ram oraz elementy stężające malowane zestawami farb pęczniejących ogniochronnych składających się warstwy gruntującej, podstawowej oraz nawierzchniowej, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej „Aprobaty technicznej ITB” (np. „NULLFIRE S 605”, FLAME CONTROL No 173”, „PYRO-SAFE Flammoplast SP-A2”); grubość powłoki należy dobrać w zależności od wartości współczynnika U/A elementu.

- Połać dachowa nad piętrem – blacha fałdowa na ramach stalowych wg projektu konstrukcji. Połać dachową należy zabezpieczyć od spodu poprzez wykonanie okładziny z płyty ognioodpornej w celu uzyskania odporności ogniowej REI 30, mocowanej bezpośrednio do blachy fałdowej – zgodnie z postanowieniami odpowiedniej „Aprobaty technicznej ITB” (np. „KNAUF – Fireboard” gr. 15 mm, „PROMATECT – H” gr. 2 x 8 mm).

- Po wykonaniu ocieplenia i pokrycia projektowanej połaci dachowej istniejącą połać dachową z dachowych płyt korytkowych oraz wspierające je ścianki murowane i ścianki kolankowe należy rozebrać.

- Ściany zewnętrzne kondygnacji murowane z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego odmiany „600”, o grubości 24 cm (ściana szczytowa od strony budynku „D” o grubości 18 cm), na zaprawie cienkowarstwowej – wykonanie zgodnie z technologią producenta. Nadproża okienne w ścianach – wg projektu konstrukcji.

- Ściany działowe kondygnacji z płyt gipsowo-kartonowych:

- wszystkie ściany – za wyjątkiem pomieszczeń bloku operacyjnego wykończonych płytami mineralno-akrylowymi – obustronnie obłożone podwójna płytą gipsowo-kartonową zwykłą (dla pomieszczeń suchych), lub wodoodporną (dla pomieszczeń mokrych – węzłów sanitarnych, boksu mycia i dezynfekcji blatów operacyjnych) o grubości 2x1,25 cm;

- w pomieszczeniach bloku operacyjnego wykończonych płytami mineralno-akrylowymi okładzina z pojedynczej płyty gipsowo-kartonowej grubości 1,25 cm, jako podkład pod okładzinę wykańczającą;

- konstrukcja nośna ścian z kształtowników stalowych o szerokości 100 mm, dla ścian o grubości 15 cm – pojedyncza, dla ścian poszerzonych do 30 cm – podwójna w rozstawie 5 cm;

- w miejscach przewidzianych do montażu na ścianach urządzeń instalacyjnych (gniazda gazów medycznych, przybory sanitarne itp.) oraz wyposażenia technologicznego (zgodnie z projektem technologii medycznej) – w ścianach wykonać wzmocnienia w postaci montażu stelaży systemowych oraz dodatkowych profili nośnych stalowych;

- wszystkie obrzeża otworów drzwiowych należy wzmacniać podwójnymi profilami nośnymi kotwionymi w posadzce (warstwie podkładowej) i mocowanymi do blachy fałdowej połaci dachowej;

- ściany w miejscach montażu automatycznych drzwi przesuwnych do sal operacyjnych i pomieszczeń przygotowawczych wzmacniać dodatkowymi profilami z rury stalowej prostokątnej 90x50x3 mm: pionowymi kotwionymi dołem i górą (3 sztuki: na obydwu krawędziach ościeży oraz przy końcowym profilu ościeżnicy naściennej) oraz profilem poziomym w nadprożu; szczegółową lokalizację wzmocnień uzgodnić z producentem drzwi;

- wewnątrz ścian wykonać izolację akustyczną – płyty z wełny mineralnej o grubości    7 cm;

- dla ścian poszerzonych do 30 cm izolację akustyczna mocować łącznikami z drutu do jednej z warstw konstrukcji stalowej;

- od strony pomieszczeń mokrych pod płytami gipsowo-kartonowymi wykonać paroizolację z folii PE grubości 0,2 mm zgrzewanej na zakład;

- przed pełnym opłytowaniem ścian należy wykonać wszystkie instalacje prowadzone w grubości sciany.

- Obudowy szachtów instalacyjnych – z płyt gipsowo-kartonowych grubości 2 x 1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 75 mm. Dla szachtów wodno-kanalizacyjnych stosować płyty wodoodporne. W szachtach instalacyjnych osadzić drzwiczki rewizyjne 14x20 cm na wysokości zaworów.

###### G.3. Roboty budowlane w obrębie budynku istniejacego

- Istniejące, zbędne urządzenia wentylacyjne w piwnicach oraz zewnętrzne zbiorniki sprężonego powietrza należy zdemontować – zgodnie z dyspozycjami w odpowiednich projektach branżowych. Fundamenty w/w urządzeń (na rysunkach oznaczone przekreśloną linią przerywaną) należy rozebrać.

- Istniejące zagłębienia w posadzce, pozostałe po demontażu zbędnych urządzeń należy zasypać piaskiem zagęszczonym i wykonać w tych miejscach nowe warstwy posadzkowe.

- Wzmocnienia istniejącej konstrukcji nośnej parteru (ram żelbetowych i płyt stropowych) wykonać poprzez naklejenie wysokowytrzymałościowych taśm węglanowych – wg projektu konstrukcji.

- Nowe otwory w ścianach konstrukcyjnych (na rysunkach oznaczone linią przerywaną i wykropkowane) – po wykonaniu nadproży z belek stalowych (wg projektu konstrukcyjnego) wyciąć mechanicznie w celu uzyskania gładkich krawędzi.

- Ścianki podparapetowe istniejących okien w miejscach projektowanych przejść komunikacyjnych wyciąć mechanicznie w celu uzyskania gładkich krawędzi.

- Zbędne otwory okienne w ścianach konstrukcyjnych piwnic zamurować cegłą pełną na całą grubość ściany.

- Zbędne otwory okienne w ścianach konstrukcyjnych parteru zamurować bloczkami z betonu komórkowego na całą grubość ściany.

- Zbędne otwory drzwiowe w ścianach działowych zamurować cegłą dziurawką gr. 12 cm, łącząc ją na strzępia ze ścianą istniejącą.

- Zbędne fragmenty ścian działowych z cegły dziurawki (na rysunkach oznaczone linią przerywaną i wykropkowane) należy rozebrać.

- W maszynowniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy wykonać postumenty betonowe z betonu B-25 pod centrale wentylacyjne o wysokości 15 cm. Zbrojenie postumentów siatką z prętów Ø 8 mm co 15 cm – górą i dołem.

- Nowe ściany działowe w obrębie piwnic murowane z cegły dziurawki gr. 12 cm.

- Nowe ściany działowe w obrębie parteru – z płyt gipsowo-kartonowych, zgodnie z opisem w części dotyczącej nadbudowy.

- Po wykonaniu instalacji wszystkie przejścia instalacyjne przez płyty stropowe należy zabetonować, wykonując zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji – zgodnie z wytycznymi w projektach branżowych.

###### IZOLACJE

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- izolacje poziome pod ławami i płytami fundamentowymi – izolacja pozioma 1x folia izolacyjna PE grubości 0,5 mm zgrzewana na zakład na podkładzie betonowym; izolację połączyć z izolacją pionową fundamentów i ścian fundamentowych

- izolacja żelbetowych powierzchni pionowych stykających się z gruntem oraz górnych powierzchni fundamentów – dwukrotne smarowanie bitumiczną masą uszczelniającą do izolacji przyziemi i fundamentów, na podkładzie gruntującym;

- ściany zewnętrzne piwnic z izolacją termiczną – bezpośrednio na ścianie wykonać izolację z jednoskładnikowej bitumicznej masy uszczelniającej do izolacji przyziemi i fundamentów, na podkładzie gruntującym; na izolacji termicznej – folia profilowana gr. 0,6 mm, wysokość profili 8 mm, jako warstwa drenująca;

Uwaga: na ścianach zewnętrznych piwnic budynku istniejącego należy wykonać pionową izolację do poziomu posadowienia fundamentów. W tym celu należy ściany odsłonić i oczyścić, a następnie wyrównać szpachlą mineralną. Od poziomu ok. 1,0 m powyżej poziomu posadowienia fundamentów ścianę należy odsłaniać i izolować odcinkami.

- izolacja przeciwwodna posadzek z odwodnieniem w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach mycia i dezynfekcji i w brudownikach – 1x folia izolacyjna PE gr. 0,5 mm zgrzewana na zakład, kładziona na styropian, wywinięta na ścianę na wysokość 10 cm ponad posadzkę; dodatkowo należy zastosować dwukrotne smarowanie gładzi cementowej płynną folią uszczelniającą pod płytkami posadzkowymi;

- izolacja zabezpieczająca przed przeniknięciem wilgoci technologicznej do warstwy podsypki keramzytowej na stropie parteru – 1x folia izolacyjna PE gr. 0,5 mm zgrzewana na zakład, wywinięta na ścianę do górnego poziomu gładzi cementowej (warstwy konstrukcyjnej posadzki);

- pokrycie dachów – pokrycie papowe na podkładzie izolacji termicznej:

- warstwa dolna – papa podkładowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 3,5 mm, klejona do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zakład;

- warstwa górna – papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 5 mm, z posypką mineralną w kolorze szarym, zgrzewana;

- paroizolacja w ścianach działowych gipsowo-kartonowych – od strony pomieszczeń mokrych 1x folia PE gr. 0,2 mm zgrzewana na zakład, zwisająca luzem pod płytą gipsowo-kartonową;

- paroizolacja stropu nad ostatnią kondygnacją – 1x folia PE gr. 0,2 mm, zgrzewana na zakład, pod warstwą izolacji termicznej.

- Izolacje termiczne:

- ściany osłonowe zewnętrzne ocieplone styropianem twardym samogasnącym 10 cm, metodą lekką, klejową; sposób mocowania, wzmocnienia krawędzi i inne detale konstrukcyjne – wg rozwiązań katalogowych producenta systemu;

- ściany zewnętrzne piwnic ocieplone płytami z polistyrenu ekstradowanego do stosowania w styczności z gruntem, gr. 8 cm;

- kanały nawiewne i wywiewne klimatyzacji prowadzone po elewacji zewnętrznej ocieplone płytami z wełny mineralnej grubości 10 cm;

- stropodach ocieplony płytami dachowymi z wełny mineralnej twardej grubości 18 cm;

- szczeliny dylatacyjne pomiędzy budynkiem i projektowanymi łącznikami wypełnić styropianem gr. 2 cm.

- Izolacje akustyczne:

- na stropach międzypiętrowych – styropian twardy FS-30 gr. 3-6 cm (wg opisu na przekrojach);

- strop nad pomieszczeniami technicznymi wentylatorni – wełna mineralna miękka grubosci 5 cm, osłonięta płyta gipsowo-kartonową gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym; płyty mocować do rusztu na podkładkach z pasów filcowych;

- w ściankach gipsowo-kartonowych – wełna mineralna gr. 7 cm.

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

Uwaga: wszystkie materiały wykorzystane do wykończenia wnętrz muszą posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w obiektach Służby Zdrowia.

- Posadzki

Posadzki należy wykonywać zgodnie z poniższymi uwagami oraz opisami na rzutach i przekrojach. Wszystkie posadzki należy wykonywać jako pływające.

Istniejące posadzki w obrębie piwnic i parteru należy zdjąć.

W miejscach projektowanych posadzek z instalacją odwadniającą w pomieszczeniach parteru – istniejące warstwy posadzek należy skuć do górnej warstwy istniejącej płyty stropowej.

Dla posadzek z kratką odwadniającą należy wykonać spadki kopertowe 0,5% na odległości 1,0 m wokół kratki (w pomieszczeniach technicznych w piwnicy 1,5 m wokół kratki).

Przy posadzkach wykonać cokoliki na wysokość 10 cm z tego samego materiału. Dla cokolików z wywiniętego PCV w narożnikach należy stosować podkładki wyokrąglające.

Kolorystykę posadzek należy uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.

- W celu wyrównania poziomów posadzki do poziomu podniesionej płyty stropowej nad istniejącymi salami operacyjnymi – na istniejących kanałowych płytach stropowych należy wykonać zasypkę keramzytową o grubości 28 cm.

- Pomieszczenia piwnic, pomieszczenia mycia i dezynfekcji (w tym dla blatów operacyjnych), brudowniki, śluzy, pomieszczenie „Pro Morte”, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze – płytki ceramiczne „gres”, klejone do podłoża klejem elastycznym; spoiny nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.

- Sale operacyjne (wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi pacjentów i lekarzy), aneks pooperacyjny, sale OIOM i dyżurka pielęgniarska – homogeniczna wykładzina antyelektrostatyczna (przewodząca) PCV – rulon, bezkierunkowa, grupa ścieralności P, ze spodem pokrytym włóknami grafitowymi; klejona do podłoża na klej akrylowy do wykładzin podłogowych, z instalacja uziemiającą w postaci taśm miedzianych wokół pomieszczenia, klejonych na klej przewodzący do spodniej warstwy wykładziny. W trakcie montażu należy ściśle kierować się wytycznymi technologicznymi producenta.

- Pozostałe pomieszczenia – wykładzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkowa, grupa ścieralności P, klejona do podłoża na klej akrylowy.

Uwaga: w śluzach pacjentów na blok operacyjny (wjazdowej i wyjazdowej) należy zróżnicować kolorystycznie strefę dla wózków zewnętrznych i dla blatów operacyjnych, odgraniczając je linią w kolorze czerwonym o szerokości 10 cm.

### Tynki

- W piwnicach części istniejącej dokonać przeglądu tynków istniejących i uzupełnić ewentualne ubytki tynkiem cementowo-wapiennym kat. 3.

- Na parterze części istniejącej dokonać przeglądu tynków istniejących (na ścianach oraz sufitach nie przewidzianych do zasłonięcia sufitami podwieszonymi) i uzupełnić ewentualne ubytki tynkiem cementowo-wapiennym kat. 3, a następnie wykończyć je przecierką gipsową.

- Ściany żelbetowe i nowe murowane (za wyjątkiem części przewidzianych do położenia okładzin ceramicznych) – tynk gipsowy grubości 0,5 cm.

- Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy płytami (za wyjątkiem ścian przewidzianych do obłożenia płytami mineralno-akrylowymi).

Uwaga:

- Na narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające.

- W pom. sanitarnych i w pomieszczeniach mycia i dezynfekcji wykonać impregnację przeciwwilgociową tynków.

### Wykończenie ścian

Wszystkie materiały użyte do wykończenia ścian (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) powinny wykazywać odporność na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych.

Kolorystykę ścian należy uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.

- Sw 1 – Sale operacyjne (wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi lekarzy i pacjentów) – na całej wysokości pomieszczenia okładzina z płyt mineralno-akrylowych o grubości 6 mm, kładzionych na płyty gipsowo-kartonowe za pośrednictwem podkładek dystansowych z pasków płyty mineralno-akrylowej 50x6 mm:

- wszystkie narożniki (wklęsłe i wypukłe) należy wyokrąglić;

- w części cokołowej ścian należy wykonać frezowanie na wysokość 10cm o grubości wykładziny podłogowej;

- w ścianach sal operacyjnych należy przewidzieć wnęki na osadzenie negatoskopów, szafek na nici operacyjne i zegary elektroniczne.

- Sw 2 – Aneks pooperacyjny, sale OIOM – na całej wysokości pomieszczenia elastopolimerowa powłoka malarska, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

- Sw 3 – Pomieszczenia mycia i dezynfekcji (w tym śluzy wejściowe do pomieszczeń), pomieszczenie sterylizatorni i instrumentarium – okładzina z płytek ceramicznych na całą wysokość pomieszczenia klejona, spoiny nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Wykończenie krawędzi wypukłych okładzin z wyokrąglonych listew PCV (ćwierćwałek).

- Sw 4 – Pomieszczenia sanitarno-higieniczne i gospodarcze, boks dezynfekcji wózków, kuchenka oddziałowa, gabinety endoskopowe, pomieszczenie myjki endoskopów, pomieszczenie „Pro Morte”, brudownik ze śluzą – wykończenie jak dla punktu 3, z okładzinami do wysokości 2,05 m. Powyżej okładzin ceramicznych, w tym również sufity (w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych) – malowanie farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych.

- Sw 5 – Pomieszczenia techniczne – malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi.

- Sw 6 – Korytarze komunikacyjne i poczekalnie, śluzy bloku operacyjnego i OIOM – na ścianach lamperie do wysokości 1,60 m malowane farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych. Powyżej lamperii – malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi. Uwaga: w śluzach pacjentów (wjazdowej i wyjazdowej na bloku operacyjnym) należy zróżnicować kolorystycznie strefę dla wózków zewnętrznych i dla blatów operacyjnych – w nawiązaniu do analogicznego rozróżnienia stref na posadzce pomieszczenia.

- Sw 7 – Pozostałe pomieszczenia – na ścianach lamperie do wysokości 2,05 m malowane farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych. Powyżej lamperii – malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi.

- Sw 8 – Wokół przyborów sanitarnych w pomieszczeniach bez okładzin ceramicznych wykonać fartuchy z płytek do wysokości 1,60 m sięgające 60 cm na boki poza obrys przyboru.

### Sufity podwieszone i obudowy

Szczegółowy zakres stosowania sufitów podwieszonych w poszczególnych pomieszczeniach (wraz z określeniem wymaganej wysokości netto pomieszczenia) został określony w wykazie pomieszczeń. W miejscach występowania kolizji z instalacjami prowadzonymi pod stropem dopuszcza się lokalne obniżenia stropu podwieszonego, jednak nie więcej, niż:

- dla pomieszczeń o wysokości wymaganej 3,00 m – do 2,50 m;

- dla pomieszczeń o wysokości wymaganej 2,50 m – do 2,20 m;

- dla ciągów komunikacyjnych – do 2,20 m.

- W pomieszczeniach o najwyższych wymaganiach sanitarnych: sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania lekarzy i pacjentów – sufity kasetonowe ze sprasowanej wełny mineralnej z pokryciem aluminiowym, nieigłowane, wymiar modularny kasetonów 60x60 cm. Obrzeża płyt – proste, konstrukcja widoczna. Na profilach nośnych należy stosować trwale elastyczne taśmy uszczelniające z wypełnieniem spoin krawędziowych silikonem. Płyty mocować do profili nośnych sprężyną dociskową. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie sufitów po obwodzie pomieszczenia, wokół opraw oświetleniowych oraz wokół urządzeń wbudowanych w sufit.

- Pomieszczenia mycia i dezynfekcji (wraz ze śluzami), sterylizacja podręczna, aneks pooperacyjny, sale OIOM – sufity kasetonowe ze sprasowanej wełny mineralnej o gładkiej powierzchni (nieigłowane), wymiar modularny kasetonów 60x60 cm. Obrzeża płyt – proste, konstrukcja widoczna. Na profilach nośnych należy stosować trwale elastyczne taśmy uszczelniające z wypełnieniem spoin krawędziowych silikonem. Płyty mocować do profili nośnych sprężyną dociskową. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie sufitów po obwodzie pomieszczenia i wokół opraw oświetleniowych.

- Pozostałe sufity kasetonowe – płyty gładkie, nieigłowane, wymiar modularny kasetonów 60x60 cm. Obrzeża płyt – proste, konstrukcja widoczna.

- W bezokiennych pomieszczeniach pomocniczych i sanitarnych wykonać stropy podwieszone z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej gr. 1,25 cm na stelażu z profili stalowych.

- Półki i ścianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaże do zawieszenia misek ustępowych i umywalek) obudować płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 2x1,25 cm na stelażu z profili stalowych.

- Instalacje nie prowadzone w bruzdach ściennych i poza obrysem sufitów podwieszonych (w tym kanały wentylacji i klimatyzacji) należy obudować płytą gipsowo-kartonową gr. 1,25 cm na stelażu stalowym.

- Poziome i pionowe kanały wentylacyjne przechodzące przez strefy pożarowe przez nie nieobsługiwane, a nie odcięte na granicy strefy klapą przeciwpożarową – obłożyć wełną mineralną gr. 5 cm i obudować ognioodporną płytą gipsową, laminowaną obustronnie włóknem szklanym gr. 25 mm (wymagana odporność ogniowa – EI 60).

- Szyb małego dźwigu towarowego obudowany jednostronnie, dwuwarstwowo płytami gipsowymi laminowanymi obustronnie włóknem szklanym, ognioodpornymi 2x20 mm na stelażu z profili stalowych.

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

### Wykończenie elewacji

- Elewacje ocieplone metodą lekką, tynkowane tynkiem strukturalnym polimerowo-mineralnym, malowanym farbami elewacyjnymi silikonowymi – kolorystyka zgodnie z opisem na rysunkach elewacji:

- styropian klejony do podłoża klejem – zgodnie z rozwiązaniem zastosowanego systemu;

- siatka z włókna szklanego szpachlowana klejem;

- tynkowanie elewacji tynkiem polimerowo-mineralnym (barwionym w masie), kolor pastelowej żółci – uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego;

- wykończenie elewacji poprzez malowanie jednokrotne farbą silikonową, kolor jak wyżej.

- Część cokołowa budynku – na siatce z włókna szklanego wykonać tynk podkładowy, warstwa wykończeniowa z płytek ceramicznych „gres” 30 x 30 cm w kolorze zielonym – kolor uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.

- Elewacje nadbudowanego piętra budynku oraz obudowy kanałów wentylacyjnych prowadzonych po elewacji – okładziny z paneli aluminiowych o szerokości 45 cm, w kolorze naturalnego aluminium wg rozwiązań systemowych, mocowane na profilach nośnych stalowych.

- Pionowe płyty gzymsowe – z płyt warstwowych mocowanych ram konstrukcji głównej za pośrednictwem ceownika stalowego, wypełnionych wełną mineralną o grubości 15 cm. Okładzina zewnętrzna z blachy mikroprofilowanej malowanej proszkowo, w kolorze zielonym RAL 6002.

- Podsufitki okapów dachowych – systemowy sufit listwowy – aluminiowe listwy z cofniętą, zamkniętą fugą, o szerokości 300 mm na systemowych dźwigarach podwieszonych. Listwy ustawione prostopadle do elewacji.

- Elementy ślusarki wykończeniowej malowane lakierem proszkowym w kolorze zielonym RAL 6002.

### Wykończenie dachu

- Dachy kryte papą termozgrzewalną (określoną w rozdziale „Izolacje”), wywiniętą na ścianki kolankowe na całej wysokości (wraz z górną powierzchnią poziomą) oraz na kominy na wysokość min. 30 cm. Wywinięcia zabezpieczyć systemowymi listwami profilowymi.

- Obróbki blacharskie wykonywać z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,55 mm.

- Kominki wentylacji grawitacyjnej obsługujące pomieszczenia na piętrze wykonać z rury  stalowej dwupłaszczowej izolowanej Ø 150/250 mm, z osłoną zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi i dostępem ptaków.

- Wyloty boczne murowanych kominów wentylacyjnych zabezpieczyć  przed dostępem ptaków osłonami z siatki stalowej ocynkowanej (plecionej) o oczkach 3 x 3 cm, w ramce z płaskownika ocynkowanego 20/3 mm, mocowanej na kołki rozporowe.

- Zewnętrzne rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,55 mm	.

- Konstrukcja wsporcza dla agregatu chłodniczego – stalowa, wg projektu konstrukcji.

- ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

### Stolarka okienna

Istniejące okna piwnic i parteru należy zdemontować – za wyjątkiem okien pomieszczeń nr 0.03, 0.05, 0.06, 0.07, 0.28 – opisanych na rzucie parteru symbolem „ISTN”.

W pomieszczeniach nr 0.24, 0.26, 0.27, 0.29 oraz w aneksie gabinetu lekarskiego (parter bud. „D”) i pokoju administracyjnego (piętro bud. „D”) należy zamontować okna istniejące wymontowane z innych pomieszczeń, zgodnie z dyspozycjami na rzucie parteru.

W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie, nie posiadających kratek nawiewnych w dolnej partii drzwi – należy w oknach istniejących zamontować nawiewniki szczelinowe, zgodnie z dyspozycjami poniżej. Dotyczy to pomieszczeń nr 0.07 (2 okna), 0.24, 0.26, 0.28, 0.29 oraz w aneksie gabinetu lekarskiego (parter bud. „D”) i pokoju administracyjnego (piętro bud. „D”).

W pomieszczeniu nr 0.03 należy zdemontować istniejącą kratę okienną.

Okna projektowane należy wykonać zgodnie z poniższymi dyspozycjami:

- Profile okienne PCV w kolorze białym. Podziały poziome okien należy dostosować do podziałów okien istniejących.

- Ościeżnice okien dla pomieszczeń wentylowanych grawitacyjnie należy wyposażyć w nawiewniki szczelinowe montowane w nadprożu ościeżnicy – zgodne z normą            PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5. Nawiewniki powinny posiadać możliwość regulacji z poziomu podłogi (np. sznureczki z obciążnikami)

- Okucia okien – obwiedniowe, z wielopunktowym ryglowaniem:

- dla okien jednopoziomowych oraz dolnych kwater okien dwupoziomowych – uchylno-rozwierane (za wyjątkiem okien pomieszczeń klimatyzowanych, ze skrzydłami okiennymi otwieranymi wyłącznie dla celów konserwacyjnych);

- dla okien pomieszczeń pomocniczych i górnych kwater okien dwupoziomowych – uchylne z otwieraczem dźwigniowym dostępnym z poziomu podłogi oraz nastawnym ogranicznikiem szerokości uchylenia okna;

- wszystkie skrzydła otwierane (za wyjątkiem okien ze skrzydłami okiennymi otwieranymi wyłącznie dla celów konserwacyjnych) powinny posiadać możliwość regulowania stopnia otwarcia.

- Szklenie okien zewnętrznych szybą zespoloną – 2x szyba „float” gr. 6 mm (6-12-6 mm). Szklenie wewnętrznych okien podawczych 1x szyba „float” gr. 6 mm

- Wymagany współczynnik przenikania ciepła kmax=1,7 W/m2K (średnia dla okna w obrysie ościeży).

- Parapety wewnętrzne z płyt laminatowych białe, o wysięgu 3 cm poza wewnętrzne lico ścianki podokiennej (za wyjątkiem pomieszczeń z okładziną ceramiczną ścian).

- Parapety zewnętrzne aluminiowe w kolorze białym – wg systemu dostawcy okien.

Uwaga: szczegółowe wyposażenie okien zgodnie z uwagami na rysunku zestawczym.

### Stolarka drzwiowa

- Drzwi wewnątrzlokalowe ze skrzydłem drzwiowym przylgowym, w kolorze białym.

- Drzwi o odporności ogniowej EI 30 oraz dymoszczelne – wyposażone w samozamykacze.

- Przeszklenia drzwi ze szkła ornamentowego hartowanego.

- Skrzydła drzwi do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu łóżek szpitalnych i wózków transportowych zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez dwustronnie zamocowaną taśmę akrylowo-winylową o szerokości 20 cm.

- Ościeżnice regulowane z płyty MDF, dla drzwi dymoszczelnych i o wymaganej odporności ogniowej – ościeżnice blokowe z drewna litego.

- Wszystkie drzwi należy montować w sposób umożliwiający ich wyłożenie na ścianę (kąt otwarcia większy niż 900) – w celu zapewnienia minimalnej wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwarciu. W posadzce należy stosować odbojniki zabezpieczające przed uderzeniem klamki o ścianę, usytuowane poza obrysem głównej przestrzeni komunikacyjnej.

- Drzwi przesuwne do pomieszczeń bezprzylgowe. Układ jezdny drzwi powinien zapewniać możliwość jego łatwej dezynfekcji.

Uwaga: szczegółowe wyposażenie drzwi zgodnie z uwagami na rysunku zestawczym.

### Drzwi przesuwne do sal operacyjnych

- W obrębie zespołów sal operacyjnych (wjazd i wyjazd z pomieszczenia przygotowania pacjentów) należy stosować drzwi przesuwane automatyczne.

- Przyjęto skrzydła drzwi z rdzenia pokrytego obustronnie laminatem w kolorze białym.

- Uruchamianie drzwi podwójne – przyciskami sterowniczymi, lub ręcznie poprzez popchnięcie uchwytu.

- W automatyce drzwi należy przewidzieć systemy zabezpieczające przed przypadkowym przytrzaśnięciem osoby przechodzącej przez skrzydło drzwiowe. Napęd drzwi należy podłączyć do instalacji SAP, zapewniającej odblokowanie i samoczynne otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia w sieci. W powyższym przypadku należy przewidzieć opóźnienie zadziałania systemu – uniemożliwiające natychmiastowe otwarcie wszystkich drzwi w trakcie trwania operacji, przed uruchomieniem awaryjnych systemów zasilania.

Uwaga: szczegółowe wyposażenie drzwi zgodnie z uwagami na rysunku zestawczym.

### Ścianki działowe kabin sanitarnych

- Wysokość ścianek 2,10 m, prześwit dolny 0,15 m.

- Ścianki z płyt laminatowych grubości 10 mm (kolorystyka laminatu wg uzgodnień na etapie nadzoru autorskiego).

- Okucia ścianek aluminiowe malowane lakierem proszkowym, podpory regulowane mosiężne – lakierowane.

### Stalowa ślusarka drzwiowa i okienna

- Drzwi o odporności ogniowej powinny posiadać aktualne atesty pożarowe ITB.

- Wszystkie drzwi o określonej odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacze. Dla drzwi dwuskrzydłowych – należy przyjąć blokowanie skrzydła biernego z samozamykaczem na skrzydle czynnym. Ze względów użytkowo-estetycznych nie należy stosować samozamykaczy prętowych.

- Drzwi o wymaganej odporności ogniowej w obrębie piwnic oraz drzwi do pomieszczeń technicznych (bez odporności ogniowej) przyjęto o skrzydłach pełnych z blachy stalowej ocynkowanej.

- Drzwi o wymaganej odporności ogniowej w obrębie pozostałych kondygnacji wykonać jako profilowe przeszklone (lub z wypełnieniem blendowym w dolnej części drzwi – wg dyspozycji szczegółowych).

- Kolorystyka drzwi zgodnie z opisem na rysunku zestawczym.

- Przeszklenia ścian o określonej odporności ogniowej (w obudowach dróg ewakuacyjnych) wykonać jako profilowe.

- Okna stalowe zewnętrzne z wymogiem odporności ogniowej szklone podwójnie szybą zespoloną – szyba „float” gr. 6 mm od zewnątrz i szyba ognioodporna od wewnątrz.

- Okna stalowe zewnętrzne bez wymogu ognioodporności – z profili „ciepłych”, szklone szybą zespoloną – 2x szyba „float” gr. 6 mm (6-12-6 mm).

- Wymagany współczynnik przenikania ciepła kmax=1,7 W/m2K (średnia dla okna w obrysie ościeży).

- Parapety wewnętrzne z płyt laminatowych białe, o wysięgu 3 cm poza wewnętrzne lico ścianki podokiennej (za wyjątkiem pomieszczeń z okładziną ceramiczną ścian).

- Parapety zewnętrzne aluminiowe w kolorze białym – wg systemu dostawcy okien.

Uwaga: szczegółowe wyposażenie drzwi zgodnie z uwagami na rysunkach zestawczych.

### Ślusarka aluminiowa

Ślusarka okienna i drzwiowa wewnętrzna:

- Profile aluminiowe zimne w kolorze białym;

- Szklenie szybą bezpieczną hartowaną gr. 6 mm, w części drzwi zastosować na przeszkleniu folię matową (zgodnie z wytycznymi szczegółowymi);

- Pola nieprzeźroczyste wypełnić blendą ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronną okładziną aluminiową w kolorze białym;

- Drzwi wyposażyć w samozamykacze, a dla drzwi dwuskrzydłowych – należy przyjąć blokowanie skrzydła biernego z samozamykaczem na skrzydle czynnym. Ze względów użytkowo-estetycznych nie należy stosować samozamykaczy prętowych. Drzwi powinny mieć możliwość chwilowego przyblokowania w pozycji otwartej na czas przejazdu łóżka, lub wózka transportowego (np. funkcja opóźniająca w samozamykaczu).

Uwaga: szczegółowe wyposażenie ślusarki aluminiowej zgodnie z uwagami na rysunkach zestawczych.

### Balustrady

- Balustrady pochylni wewnętrznych – elementy konstrukcyjne balustrad systemowe, wykonywać w oparciu o rysunek zestawczy ze stali malowanej lakierem proszkowym w kolorze białym:

- słupki mocowane do posadzki;

- pochwyty przyścienne mocowane wspornikowo do ściany konstrukcyjnej.

- Balustrady schodów zewnętrznych – elementy balustrad systemowe, wykonać wg rysunku detalu, malowane lakierem proszkowym w kolorze zielonym RAL 6002.

- Inne elementy wykończeniowe

- W korytarzach, śluzach wjazdowych do oddziałów i poczekalni na ścianach na wysokości 80 cm nad posadzką mocować elementy zabezpieczające – taśma akrylowo-winylowa o szerokości 20 cm położona bezpośrednio na ścianie.

- Nad schodami wyjściowymi z piwnicy wykonać daszek o konstrukcji stalowej, z przekryciem z blachy fałdowej – zgodnie z rysunkiem detalu.

- Na kanałach wentylacji grawitacyjnej osadzić kratki wentylacyjne PCV w kolorze białym.

- WYPOSAŻENIE TECHNICZNE OBIEKTU

- Dźwigi

Uwaga: wymiarowanie szybów określone w projekcie oparto o przykładowe wytyczne technologiczne. Po dokonaniu ostatecznego wyboru producenta dźwigów – należy uzgodnić z nim rozwiązania szybu i wprowadzić ewentualne korekty w ramach nadzoru autorskiego.

- Dźwig szpitalny – dla przewozu pacjentów na łózkach, wraz z aparaturą medyczną, dostępny wyłącznie dla personelu OIOM-u i bloku operacyjnego, linowy, o napędzie elektrycznym, z maszynownią usytuowaną w szybie. Kabina nieprzelotowa. Obsługuje dwie kondygnacje (parter – piętro).

- udźwig Q = 2.000 kg;

- prędkość podnoszenia v = 1,0 m/s;

- wysokość podnoszenia – 3,30 m;

- ilość przystanków – 2;

- wymiary kabiny 150 x 270 cm;

- drzwi teleskopowe (kabinowe i szybowe) o wymiarach w świetle 130 x 200 cm.

- Mały dźwig towarowy – dla przewozu materiałów pooperacyjnych do sterylizacji. Kabina przelotowa. Obsługuje trzy kondygnacje (piwnice – piętro).

- dźwig o napędzie elektrycznym z górna maszynownią, zlokalizowaną w obrębie piętra, dostępną od strony korytarza;

- udźwig Q = 50 kg;

- prędkość podnoszenia 0,35 m/s;

- wysokość podnoszenia – 6,84 m;

- ilość przystanków – 2; drzwi przystankowe powinny posiadać odporność ogniową           EI 30;

- wymiary kabiny 42 x 62 cm, h = 80 cm; drzwi gilotynowe usytuowane na wysokości 85 cm od posadzki;

- szyb o konstrukcji samonośnej, obudowany płytami ognioodpornymi, osadzony w otworach w stropach o wymiarach 72 x 86 cm.

- Wyposażenie instalacyjne i technologiczne

- Wyposażenie instalacyjne budynku – wg odpowiednich projektów branżowych.

- Wyposażenie technologiczne obiektu – wg projektu technologii medycznej.

- ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

- Wokół budynku należy wykonać opaskę żwirową o miąższości 25 cm i szerokości 50 cm, ograniczoną obrzeżem betonowym 5x25 cm.

- Chodniki w obrębie dziedzińców wewnętrznych wykonać z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm, ograniczone obrzeżem betonowym 5x25 cm.

- Po zakończeniu prac budowlanych zmagazynowaną w obrębie dziedzińców ziemie roślinną należy ponownie rozścielić na trawnikach i obsiać mieszanką traw.

- W rejonie połączenia istniejącego łącznika z budynkiem łóżkowym „A” przy ścianie zewnętrznej klatki schodowej należy wykonać obudowę baterii ściennej rozprężalni podtlenku azotu – z płyt warstwowych gr. 15cm, na stelażu ze stalowych rur kwadratowych – wg rysunku detalu. Uwaga: ze względu na obowiązujące przepisy w zakresie gazów medycznych należy zdemontować i zamurować istniejące okna dwóch najniższych podestów klatki schodowej.

Opracował: Arch. Piotr Ligaszewski