ZAWARTOŚĆ

I.	STRONA TYTUŁOWA

II.	OPIS TECHNICZNY

III.	RYSUNKI:

| Nr rys. | TYTUŁ rysunku | SKALA |
| --- | --- | --- |
| Rys. 1 | RZUT PIWNIC BUDYNEK B I C - INSTALACJA WOD-KAN-CO-ZN I PARA WODNA | 1 : 50 |
| Rys. 2 | RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN-CO-ZN | 1 : 50 |
| Rys. 3 | RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN-CO | 1 : 50 |
| Rys. 4 | PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ | 1 : 100 |
| Rys. 5 | PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ | 1 : 100 |
| Rys. 6 | PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ | 1 : 100 |
| Rys. 7 | ROZWINIĘCIE PIONÓW WOD-KAN | 1 : 100 |
| Rys. 8 | ROZWINIĘCIE PIONÓW WOD-KAN | 1 : 100 |
| Rys. 9 | ROZWINIĘCIE PIONÓW WOD-KAN | 1 : 100 |
| Rys. 10 | ROZWINIĘCIE PIONÓW WOD-KAN | 1 : 100 |
| Rys. 11 | ROZWINIĘCIE PIONÓW WOD-KAN | 1 : 100 |
| Rys. 12 | IZOMETRIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, I CYRKULACJI C.W.U. | 1 : 100 |
| Rys. 13 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CZYNNIKA GRZEWCZEGO DLA INSTALACJI CI I ZASILANIA NAGRZEWNICY | 1 : 100 |
| Rys. 14 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 1 : 100 |
| Rys. 15 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 1 : 100 |
| Rys. 16 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 1 : 100 |
| Rys. 17 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 1 : 100 |
| Rys. 18 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI ZASILANIA NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ | 1 : 100 |

OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU INSTALACJI wody zimnej, p. pożarowej, ciepłej  i cyrkulacji

c.w.u. oraz instalacji kanalizacji CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ZASILANIA NAGRZEWNICY WODNEJ DLA BUDYNKU „B” rEJONOWEGO SZPITALA W PRZEWORSKU UL. SZPITALNA 16.

# PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora

- aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy z geodezyjnie naniesionym uzbrojeniem

podziemnym i zadrzewieniem

- projekty branż związanych

- uzgodniony Projekt Budowlany

- zapewnienie dostawy mediów przez Inwestora

# ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalację p. pożarową

- instalację wody zimnej

- instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją

- instalację kanalizacji sanitarnej

- instalację centralnego ogrzewania

- instalację zasilania nagrzewnicy wodnej

- instalację odprowadzenia skroplin

# DANE OGÓLNE

Opracowywany budynek B należy zespołu budynków Rejonowego Szpitala w Przeworsku. Obecnie budynek jest parterowy i posiada wszystkie niezbędne instalacje takie jak woda zimna, ciepła i cyrkulacja cwu, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie i parę wodną.

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane:

- przebudowa istniejącego parterowego pawilonu szpitala;

- nadbudowa piętra nad istniejącym obiektem;

- realizacja nowego dźwigu szpitalnego i łącznika komunikacyjnego.

Projektowany obiekt po przebudowie będzie mieścił następujące zespoły funkcjonalne:

- na parterze – 7-łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

oraz Centrum Diagnostyki Endoskopowej;

- na piętrze – Zespół Operacyjny (z czteroma salami zabiegowymi);

- funkcja kondygnacji piwnic pozostaje bez zmian (pomieszczenia techniczno magazynowe).

Ścieki sanitarne i wody opadowe z proj. budynku zostaną odprowadzone do istn. sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdującej się na terenie szpitala.

Projektowany budynek zostanie zasilony w wodę z istn. sieci wodociągowej znajdującej się na terenie szpitala.

Źródłem czynnika cieplnego potrzebne do zasilania instalacji centralnego ogrzewania, nagrzewnic wentylacyjnych i pary wodnej oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej jest lokalna kotłownia  znajdująca się na terenie szpitala.

Wszystkie istniejące instalacje wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji cwu, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i pary wodnej należy zdemontować.

# ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE

  - źródło wody zimnej :	   		istn. wodociąg znajdującego się  na terenie

szpitala

- źródło ciepłej wody użytkowej:		istn. kotłownia lokalna znajdująca się

na terenie szpitala

- źródło czynnika cieplnego dla c.o.

i zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej: 	istn. kotłownia lokalna znajdująca się na terenie szpitala

  - źródło pary wodnej:			istn. kotłownia lokalna znajdująca się na

terenie szpitala

- odbiornik ścieków sanitarnych :		istn. sieć kanalizacji sanitarnej na terenie

szpitala

- odbiornik wód opadowych:		istn kanalizacja deszczowa na terenie szpitala

# ETAPOWANIE INWESTYCJI

Z uwagi na brak możliwości pełnego wyłączenia budynku „B” z użytkowania na okres

realizacji całej inwestycji przewiduje się, że inwestycja będzie realizowana i przekazywana do użytkowania kolejnymi, następującymi bezpośrednio po sobie etapami, pozwalającymi na maksymalne skrócenie czasu wyłączenia z użytkowania poszczególnych zespołów funkcjonalnych.

Przewiduje się następujący cykl realizacji inwestycji:

- Realizacja prac instalacyjnych w zakresie Zespołu Operacyjnego na piętrze, łącznika i szybu dźwigu szpitalnego.

- Przeprowadzenie niezbędnych instalacji przez parter budynku z lokalnymi wyłączeniami pomieszczeń starego Zespołu Operacyjnego. Dotyczy to wykonania na parterze pionów  instalacji wody zimnej, ciepłej wraz z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Przy wykonywaniu w/w pionów należy również pozostawić odgałęzienia na instalacji wody zimnej i ciepłej oraz trójniki na pionach kanalizacji sanitarnej do podłączenia projektowanych przyborów sanitarnych.

- Realizacja prac instalacyjnych w piwnicy i włączenie projektowanych instalacji do istn. instalacji szpitalnej. Ułożenie głównych ciągów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej wodnej wraz z podejściami do pionów. Wykonanie pionów kanalizacyjnych i włączenie ich do istniejącego ciągu kanalizacji sanitarnej ułożonego pod posadzką piwnic.

- Uruchomienie nowego Zespołu Operacyjnego i likwidacja istniejącego.

- Likwidacja starych instalacji wod-kan, co zasilania nagrzewnic i instalacji pary na parterze i w piwnicy.

- Realizacja prac instalacyjnych w obrębie starego Zespołu Operacyjnego, uruchomienie pierwszej części nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centrum Diagnostyki Endoskopowej. Włączenie do wcześniej ułożonych pionów wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania podejść do przyborów sani

- Likwidacja starego OIOM-u, realizacja instalacyjnych w zakresie pozostałej części nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej.

# PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

## WYMAGANIA P-POŻ.

### INSTALACJA P-POŻ.

Zgodnie z normą PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz. 1138 zaprojektowano hydranty

p-pożarowe HP-52 w piwnicy budynku oraz HP-25 na pozostałych kondygnacjach nadziemnych Hydranty zostały usytuowane na głównych ciągach komunikacyjnych na każdej kondygnacji i w  miarę konieczności na wewnętrznych korytarzach szpitalnych.. Hydranty zasilane będą z wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35 m nad posadzką w typowych szafkach. Należy zainstalować szafki hydrantowe wnękowe lub natynkowe typu HW-25W-30 lub HN-25N-30 – oba typy z wężem gumowym półsztywnym o długości 30 m. W piwnicy należy zainstalować szafki hydrantowe wnękowe lub natynkowe typu HW-52W-20 lub HN-52N-20 – oba typy z wężem płasko składanym o dł 20 m.

### ZABEZPIECZENIA P-POŻ

Na przejściach instalacjami wod-kan, c.o., zasilanie nagrzewnic i pary wodnej przez

przegrody stanowiące granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

## Instalacja  wody  zimnej

Budynek B zasilany będzie w wodę z istn. sieci wodociągowej znajdującej się na terenie

szpitala poprzez wewnętrzną instalację wody znajdującą się w sąsiednich budynkach A i C.

Projektowaną instalację zimnej wody należy wpiąć:

a. w istn. wodociąg dn 100 w piwnicy budynku C – wpięcie na wejściu przyłącza do

budynku C

b. w istn. wodociąg dn 100 w piwnicy budynku A – wpięcie na wejściu do budynku A

w komunikacji przy windach

Projektuje się doprowadzenie wody do hydrantów p-poż. oraz przyborów sanitarnych

i technologicznych. Przewody rozprowadzające poziome należy układać pod stropem piwnic. Piony prowadzić w szachtach lub obudowach przy pionach kanalizacyjnych. Podejścia do przyborów w ścianach murowanych prowadzić w bruzdach pod tynkiem. W przypadku ścianek g-k przewody należy prowadzić w przestrzeni ścianek działowych. Projektuje się baterie czerpalne ścienne.

Na każdej kondygnacji podejścia do przyborów odciąć zaworem kulowym. Dostęp do

zaworów odcinających należy zapewnić przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspólnych dla zimnej i ciepłej wody. Usytuowanie drzwiczek wg projektu architektury. Nie należy odcinać przewodów prowadzących do hydrantów p-poż.

Ze względu na wymagania p-poż przewody rozprowadzające w piwnicy oraz piony

i podejścia do hydrantów p-poż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na

gwint. Pozostałe przewody wody zimnej należy wykonać z rur  z polietylenu sieciowanego Wirsbo-

PEX wg ISO-4065-10bar / 95oC.

Przewody Wirsbo-PEX łączyć za pomocą połączeń zimno rozszerzalnych QUICK &

EASY do średnicy 32x4,4 (włącznie). Powyżej średnicy 32x4,4 rury polietylenowe łączyć złączy WIPEX wykonanych z metali kolorowych odpornych na korozję. Wkładka wewnętrzna złącza WIPEX wykonana jest z mosiądzu, a obejma zewnętrzna z nierdzewnej stali kwasoodpornej.

Dokładna charakterystyka rur Wirsbo-PEX ,rodzaje połączeń wraz ze sposobem ich

montowania, próby szczelności instalacji oraz montaż pionów i poziomów wraz z mocowaniem

punktów stałych, zalecane rozstawy punktów przesuwnych oraz minimalny promień gięcia znajdują

się w wytycznych montażowych dla instalacji z polietylenu sieciowanego Wirsbo-PEX

zamieszczonych za opisem.

Przewody mocować za pomocą uchwytów przesuwnych i stałych. Przewody z tworzywa

sztucznego należy prowadzić w szachtach lub obudowach o odporności ogniowej E I 60.

Przejścia przez przegrody budowlane należy realizować w tulejach ochronnych z materiału

miękkiego np. PCV.

Na przejściach instalacjami wody zimnej przez przegrody stanowiące granice stref

pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

Przewody prowadzone w piwnicach i w szachtach instalacyjnych należy zaizolować cieplnie otulinami Thermaflex FRM grubości 13 mm a podejścia do przyborów zaizolować otulinami Thermacompact S grubości 6 mm.

## INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI

Ciepła woda użytkowa  dostarczana będzie z istniejącej kotłowni szpitalnej

zlokalizowanej na terenie szpitala.

Projektowaną instalację ciepłej wody i cyrkulacji cwu należy wpiąć do istniejącego przewodu woda ciepła dn 80 i  cyrkulacji cwu dn 40 w piwnicy budynku C – wpięcie na wejściu przyłączy do budynku C.

Instalację c.w.u. i cyrkulacji w budynku należy doprowadzić do przyborów sanitarnych

i technologicznych. Przewody rozprowadzające  poziome należy układać pod stropem piwnic obok przewodów wody zimnej. Piony prowadzić w szachtach lub obudowach przy pionach wody zimnej i kanalizacji. Podejścia do przyborów w ścianach murowanych prowadzić w bruzdach pod tynkiem. W przypadku ścianek g-k przewody należy prowadzić w przestrzeni ścianek działowych.

Na każdej kondygnacji podejścia do przyborów odciąć zaworem kulowym. Dostęp do zaworów odcinających należy zapewnić przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspólnych dla zimnej i ciepłej wody. Usytuowanie drzwiczek wg projektu architektury.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur  z polietylenu sieciowanego

Wirsbo-PEX wg ISO-4065-10bar / 95oC. Przewody Wirsbo-PEX łączyć za pomocą połączeń zimno rozszerzalnych QUICK & EASY do średnicy 32x4,4 (włącznie). Powyżej średnicy 32x4,4 rury polietylenowe łączyć złączy WIPEX wykonanych z metali kolorowych odpornych na korozję. Wkładka wewnętrzna złącza WIPEX wykonana jest z mosiądzu, a obejma zewnętrzna z nierdzewnej stali kwasoodpornej.

Do regulacji cyrkulacji c.w.u. na podejściach do pionów służyć będą wielofunkcyjne

termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV Danfoss umożliwiające również proces dezynfekcji

instalacji. Wymóg termicznego wygrzewu wody, ze względu na obecność bakterii typu Legionella,

powinien być realizowany w podgrzewaczach wody pitnej .

Odcięcia pionów cyrkulacyjnych należy wykonać za pomocą złączek z zaworem

kulowym.

Na przejściach instalacjami wody ciepłej i cyrkulacji  przez przegrody stanowiące

granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

Przewody prowadzone pod stropem piwnic oraz w szachtach instalacyjnych należy

zaizolować cieplnie otulinami Thermaflex FRM.

Grubość izolacji:	dla dn15 – 80 mm  wynosi  13 mm

Podejścia do przyborów zaizolować otulinami Thermacompact S grubości 6 mm.

Na poziomych przewodach wody ciepłej i cyrkulacji przewidziano punkty stałe. Przyjęto

prowadzenie instalacji poziomej bez uwzględnienia rozszerzalności cieplnej tzw montaż sztywny.

Polega on na ukierunkowaniu rur za pomocą łupin nośnych ( osłonowych ) wykonanych z blachy ocynkowanej. Łupiny wsporcze powinny zachodzić na siebie końcówkami na długości 100 mm. Rury mocować do łupin za pomocą opasek rurowych, co uniemożliwi ich wyboczenie. Wsporniki pełniące rolę punktów stałych powinny być mocowane do stropu z rozstawem do 6,0 m i rury muszą być mocowane do nich uchwytem trzymających złączkę.

Na pionach stosować punkty stałe przy każdym odgałęzieniu

Punkty stałe oraz montaż instalacji z rur Wirsbo-PEX powinien być wykonany przez odpowiednio przeszkolonych w technologii Wirsbo monterów – zgodnie z wytycznymi producenta.

Dokładna charakterystyka rur Wirsbo-PEX ,rodzaje połączeń wraz ze sposobem ich

montowania, próby szczelności instalacji oraz montaż pionów i poziomów wraz z mocowaniem

punktów stałych, zalecane rozstawy punktów przesuwnych oraz minimalny promień gięcia znajdują

się w wytycznych montażowych dla instalacji z polietylenu sieciowanego Wirsbo-PEX

zamieszczonych za opisem.

Sposób mocowań podpór przesuwnych i podpór stałych wraz ze złączkami będą stanowiły

system instalacyjny zapewniony przez producenta.

## INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki sanitarne z budynku projektuje się odprowadzić grawitacyjnie do zewnętrznej sieci

kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  ułożonej pod posadzką budynku B.

Projektowane poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką piwnic ze spadkiem

w istn. instalacji kanalizacyjnej. Piony kanalizacyjne należy prowadzić przy ścianach w szachtach lub obudowach. Przewody odpowietrzające wyprowadzić nad dach zakańczając rurami wywiewnymi.

Piony u dołu na wysokości 0,5m nad posadzką piwnic należy wyposażyć w zamykane

rewizje. Należy umożliwić dostęp do rewizji kanalizacyjnych przez wykonanie drzwiczek inspekcyjnych w ściankach szachtów lub obudowach.

Przewody kanalizacyjne prowadzone powyżej posadzki należy wykonać z rur PCV

wewnętrznych, łączonych na uszczelkę gumową. Kanalizację pod posadzką piwnic układać z rur zewnętrznych PCV klasy S łączonych na uszczelkę gumową. Układanie poziomów kanalizacji sanitarnej rozpoczynać od odbiornika. Przejścia przewodów pod ławami i przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych stalowych.

Spust wody z instalacji centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnicy i pary wodnej

przewiduje się do studni schładzających w pomieszczeniach technicznych. Studnie wykonać z kręgów betonowych 000. Przewody od wpustu piwnicznego żeliwnego wykonać z rur żeliwnych kielichowych. Schłodzone wody spustowe ze studni znajdującej się w obniżonej części piwnicy należy przepompować do kanalizacji sanitarnej za pomocą pompy zatapialnej ( przeznaczonej również do odpompowania kondensatu ) typ TMW/32/11HD firmy Wilo zainstalowanej w studzience schładzającej.

Na przewodach kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z przyborów sanitarnych i technologicznych usytuowanych poniżej poziomu terenu zostały zaprojektowane zawory zwrotne z tworzywa do zabudowy w ziemi i wpusty piwniczne z zaworem zwrotnym. Zastosowano automatyczny zawór zwrotny Kessel dla ścieków nie zawierających fekalii Staufix SWA dn100 oraz wpusty piwniczne Kassel z podwójnym zaworem zwrotnym Drehfix z PCV dn 100.

Trzy istniejące wpusty w piwnicy należy wymienić instalując na ich miejsce wpusty

piwniczne z zaworem zwrotnym a pozostałe zlikwidować.

Na przejściach instalacjami kanalizacji sanitarnej przez przegrody stanowiące granice

stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

## INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziałem dolnym

o parametrach czynnika grzewczego 70/54°C. Straty ciepła pomieszczeń obliczono w oparciu

o normy PN-EN ISO 6946 oraz PN-B-03406. Dokładne obliczenia strat ciepła znajdują się w egzemplarzu archiwalnym. Wynik obliczenia i z zestawieniem współczynników przenikania ciepła projektowanych przegród dołączono do projektu.

Źródłem ciepła jest istn. kotłownia szpitalna zlokalizowana na terenie szpitala.

Projektowaną instalację centralnego ogrzewania należy włączyć do istn. rozdzielaczy co w

pomieszczeniu technicznym w piwnicy  budynku C, w pobliżu wejścia sieci do budynku.

Z danych uzyskanych od inwestora wynika, że ciśnienie dyspozycyjne na w/w rozdzielaczach jest praktycznie równe zeru. Być może wynika to z niesprawnych urządzeń pomiarowych lub zarośniętych przewodów. Aby umożliwić prawidłowe działanie nowoprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania w bud. B zaprojektowano pompę obiegową typ UPE 50-80F firmy Grundfos o parametrach G = 5,81 m3/h., H = 4,0 mH2O, N = 250W, 1x230V.

Poziomy c.o. prowadzić pod stropem piwnic. Zachować główny spadek w kierunku

rozdzielaczy a wzniosy w kierunku zaworów odpowietrzających usytuowanych na pionach prowadzonych na piętro.

Piony  prowadzić w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu ścian w obudowie.

Przejścia przez przegrody budowlane ( stropy i ściany ) należy wykonać w tulejach

ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przestrzeń

między tuleją a przewodem wypełnia się kitem plastycznym lub elastycznym. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Wszystkie  projektowane przebicia przez przegrody budowlane wykonać przewiertem.

Jako elementy grzejne, ze względu na wymagania higieniczne, zaprojektowano gładkie

grzejniki stalowe płytowe np. PURMO PLAN typ DF bez ożebrowania z wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi. Grzejniki należy zamawiać z dodatkowym wyposażeniem do podłączenia i montowania grzejnika. Pod grzejnikiem zainstalować podwójny kurek kulowy - model kątowy, a podejście przewodu do grzejnika wyprowadzić ze ściany. Grzejniki należy zamontować na wysokości nie mniej niż 10 cm nad posadzką i nie bliżej niż 6 cm od lica ściany wykończonej, a w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce minimum 10 cm od lica ściany wykończonej.

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano grzejniki łazienkowe typu PURMO SKALAR. Bezpośrednie podejście do grzejnika łazienkowego wykonać w przestrzeni ścianek działowych lub w bruździe ściennej. Grzejnik łazienkowy należy wyposażyć także w kątowy zawór termostatyczny z nastawą wstępną typ PURMO 2TRV ANP na zasilaniu a na powrocie zawór powrotny kątowy z nastawą wstępną typ PURMO LKD AN.

Poziomy, piony i gałązki do grzejników przekładanych  należy  wykonać  z  rur stalowych

ze  szwem  wg  PN-80/H-74200  łączonych  przez  spawanie.

Rury stalowe wykonać również do projektowanych rozdzielaczy zainstalowanych

w szafkach instalacyjnych na poszczególnych kondygnacjach.

Zaprojektowano szafki na rozdzielacze co których wymiary podano na rysunkach.

W szafkach instalacyjnych należy zamontować rozdzielacze co dn 32 z 2-10 podejściami firmy Techniprot - dystrybutor : BIMs PLUS Wrocław ul. Armii Krajowej 62  tel. (071) 334-99-00. Każdy rozdzielacz ( zasilający i powrotny ) należy dodatkowo wyposażyć w odpowietrznik ( np. korek nakrętny z odpowietrznikiem ręcznym 3/8” ) i zawór kulowy spustowy 1/2" mosiężny z uszczelką teflonową firmy Techniprot.

Grzejniki należy połączyć z rozdzielaczami przewodami  16x2 i 20x2 typ Wirsbo evalPEX z powłoką przeciwdyfuzyjną max=95 st., pmax=0,6 firmy UPONOR ułożonymi w warstwach podłogowych systemem "rura w rurze" .

Jako osłonę rury przewodowej zastosować rurę osłonową "Peszla". Na kondygnacjach powtarzalnych i parterze zastosować rurę "Peszla"  P-21, a w posadzce piwnic, pomieszczeń łącznika posadowionych na gruncie i pomieszczeń nad przestrzeniami otwartymi P-29. Nad przewodami powinna znajdować się warstwa wylewki betonowej gr.3 cm licząc od wierzchu rury osłonowej. W przypadku cieńszego przykrycia ( nie mniej niż 1cm) warstwę wylewki ponad rurą należy wzmocnić ( uzbroić ) siatką Rabitza.

Instalacja c.o. zostanie wyregulowana za pomocą zaworów regulacyjnych pod pionami

oraz za pomocą nastaw przy zaworach termostatycznych .

Na podejściach do pionów co zaprojektowano automatyczne podpionowe zawory regulacyjne typ ASV-PV utrzymujące ciśnienie różnicowe o stałej wartości. Zawór ASV-PV należy zamontować na przewodzie powrotnym. Automatyczny zawór regulacyjny ASV-PV stosować razem z ręcznym zaworem odcinającym ASV-M montowanym na zasilaniu. Oba zawory produkowane są przez firmę Danfoss.

Wszystkie przewody c.o. zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex.

Przewody c.o. prowadzone pod stropem piwnicy należy izolować izolacją Thermaflex FRM.

Grubość izolacji zgodnie z normą  PN - B - 02421 wyd. lipiec 2000 r. wynosi :

zasilanie  :	dn 15  ÷ dn 25 mm		-  20mm

dn 32  ÷ dn 65 mm		-  25mm

powrót   :     	dn 15  ÷ dn 50 mm   	 	-  20mm

dn 65 mm			-  25mm

Izolację instalacji c.o. prowadzonej w szachtach lub obudowach należy wykonać z otulin typ Thermacompact S o grubości 13 mm ( zasilanie i powrót ).

Zład projektuje się odpowietrzyć za pomocą automatycznych odpowietrzników

montowanych na pionach i grzejnikach. Na wysokości zaworów odpowietrzających na pionach - montować drzwiczki o wymiarach 20x30 cm .

Całość instalacji po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie

Ppr= prob + 0,2 = 0,50 MPa, później na gorąco z wyregulowaniem nastaw zaworów grzejnikowych, regulacją czynnika grzejnego i kryzowaniem. Próbę na gorąco przeprowadzić przy maksymalnych warunkach czynnika t = 363 K.

Na przejściach przewodami c.o. przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych oraz  przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

## WODNA INSTALACJA  ZASILANIA NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ.

Nagrzewnica wentylacyjna zainstalowana w centrali wentylacyjnej na parterze zasilana

będą w ciepło z rozdzielacza usytuowanych w pomieszczeniu technicznym.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/540C.

Przewody prowadzić pod stropem piwnic ze spadkiem w kierunku zaworów spustowych. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych,

umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnia się kitem plastycznym lub elastycznym.

Zład projektuje się odpowietrzyć za pomocą automatycznych odpowietrzników z

zaworami odcinającymi  15  .

Przy nagrzewnicy wentylacyjnej na przewodzie powrotnym należy zamontować pompę

cyrkulacyjną typ UPS 25-30 firmy Grundfos o G = 0,95 m3/h, H = 1,5 mH2O (2 stopień) i H = 2,0 m3/h (3 stopień), N = 55W, 1x230V a na przewodzie zasilającym  regulacyjny zawór trójdrogowy mieszający dn 15 kvs = 2,5 m3/h.

Instalację zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej wykonać z rur stalowych ze szwem wg

PN-80/H-74200 oraz zaizolować otulinami termoizolacyjnymi.

Grubość izolacji zgodnie z normą  PN - B - 02421 wyd. lipiec 2000 r. wynosi :

Zasilanie :	dn 32    -  25mm

powrót   :     	dn 32    -  20mm

Całość instalacji po wykonaniu należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej na zimno i na gorąco. Próbę na gorąco przeprowadzić przy maksymalnych warunkach czynnika t = 363 K.

Na przejściach instalacjami zasilania nagrzewnic wentylacyjnych przez przegrody

stanowiące granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

## INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Z chłodnic klimatyzacyjnych usytuowanych w maszynowni klimatyzacji i wentylacji

mechanicznej w piwnicy zależy zapewnić odprowadzenie skroplin rurami PE. Przewody prowadzić do najbliższego wpustu piwnicznego.

Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”

zeszyt 7, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9,

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, opracowanie COBRTI INSTAL  Warszawa oraz Warunkami Techn. Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

Opracowała:

mgr inż. Urszula Battek