ZAWARTOŚĆ

- STRONA TYTUŁOWA

- OPIS TECHNICZNY

- RYSUNKI:

| - Nr rys. - LUB zał. | - TYTUŁ rysunku | - SKALA |
| --- | --- | --- |
| - Rys. 1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – KANALIZACJA DESZCZOWA | 1 : 500 |
| - Rys. 2 | PROFIL PRZEŁOŻENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | 1 : 100 |
| - Rys. 3 | SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ PRZELOTOWEJ Z KRĘGÓW ŁĄCZONYCH NA USZCZELKI DN 1000 (DN 1200) |  |
| - Rys. 4 | SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ POŁĄCZENIOWEJ Z KRĘGÓW ŁĄCZONYCH NA USZCZELKI DN 1000 (DN 1200) |  |
| - Rys. 5 | SCHEMAT PRZEKROJU WYKOPU I ZASYPKI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Z RUR PVC |  |

OPIS TECHNICZNY

do projektu przyłączy kanalizacji deszczowej dla BUDYNKU „B” na terenie Szpitala Rejonowego w Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16.

# PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora

- aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy z geodezyjnie naniesionym uzbrojeniem

podziemnym i zadrzewieniem

- projekty branż związanych

# ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- Przełożenie istniejącej kanalizacji deszczowej

- Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej

# PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Istniejąca kanalizacja deszczowa znajdująca się w granicach projektowanego szybu windowego budynku „B” przeznaczona jest do likwidacji.

Wszystkie istniejące odcinki przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z istn. budynku „C” zostały włączone w projektowany kanał deszczowy. Zaprojektowano również przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe z połaci dachu projektowanego budynku.

Kanalizację deszczową poza budynkiem projektuje się z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę produkcji Wavin Metalplast Buk – rury kielichowe klasy typu

ciężkiego klasy „S”. Przy układaniu rur kanalizacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na :

- na dnie wykopu musi być 20cm warstwa zagęszczonego gruntu – bez kamieni

- podsypkę pod rurociąg wykonać z piasku 15 cm (po ubiciu), wymiar największych cząstek w podsypce wynosi 20mm

- obsypka przewodu piaskiem (wymiar cząstek jak wyżej) musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej rury

- obsypkę należy wykonać tak, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony

- stopień zagęszczenia obsypki: 95% zmodyfikowanej wartości Proctora

Wykonywany wykop pod kanalizację deszczową oraz układanie rur, zasypywanie

i zagęszczanie należy wykonywać pod kontrolą.

Na kanałach przewiduje się budowę studzienek przelotowych i połączeniowych o średnicy 1000 mm. Studzienkę należy wykonywać z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe. Zastosowany beton musi mieć wytrzymałość minimum B35, wodoszczelność minimum W8 i nasiąkliwość poniżej 4%. Elementy muszą mieć wyprowadzone króćce na uszczelki gumowe.

- Studzienki muszą mieć prefabrykowane kinety z wyprowadzonymi króćcami łączonymi na uszczelki zapewniające szczelność studni.

- U góry studnie zakończyć zwężką betonową d/d=1000/625mm z włazem typu ciężkiego wg PN-H-74051-2 z wypełnieniem betonowym, o średnicy 600mm. Należy zastosować włazy z zamknięciem przez obrót (prawostronny) bez części ruchomych (np.śruby).

- Powyższe wymagania spełniają np. studnie produkowane przez „BS Spółka z o.o.” ul. Usługowa 4, 73-110 Stargard tel.091/8343474.

Studzienki można stosować w dowolnym podłożu w tym na terenie podmokłym, gdzie zapewniają stabilizację sieci, zachowując szczelność i prawidłową eksploatację kanalizacji.

Projektowane piony spustowe kanalizacji deszczowej należy w dolnej ich części do

wysokości 2m nad terenem wykonać z rur żeliwnych kielichowych. Na wysokości około 0,5 m

nad terenem montować bezsyfonowe osadniki deszczowe z rusztem. Dotyczy to również

pionów istniejących z przyłączami nie ulegającymi zmianie.

# WARUNKI WYKONANIA SIECI I PRZYŁĄCZY.

Przy budowie uzbrojenia podziemnego należy uwzględnić warunki zawarte w normie

branżowej BN-83/9936-02. Roboty ziemne – wymaganie i badanie przy odbiorze i budowie kanałów PN-73/B-10735. Wykopy budowlane należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Zabezpieczenie ruchu - w czasie wykonywania kanałów i rurociągów nad wykopami ułożyć kładki dla pieszych z barierami ochronnymi.

Wykopy w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie. Urządzenia uzbrojenia istniejącego  podziemnego na trasie prowadzonych wykopów należy zabezpieczyć i podwiesić a dalsze prace prowadzić pod nadzorem ich użytkowników.

Wykopy głębokie należy wykonać jako pionowe i zabezpieczyć przed osypywaniem się ścian. W przypadku wystąpienia wód w wykopie należy ją miejscowo wypompować za pomocą przenośnego agregatu spalinowego. Roboty przy budowie kanalizacji rozpocząć od odcinków najniżej położonych.

Całość prac związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z projektem oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (zeszyt 9) opracowanymi przez COBRTI INSTAL  Warszawa.

Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

Uwaga:

- Przed zamówieniem studni kanalizacyjnych należy sprawdzić rzędne istn. kanału odpływowego w przypadku studni D1 i rzędne istn. dopływów do studni D2 i D3 po dokonaniu odkrywek w terenie.

Opracowała:

mgr inż. Urszula Battek