##### Załącznik nr. 2 do zaproszenia

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr 1:  Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Inwestycja wykonanie wentylacji w Centralnej Sterylizatorni”.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Inwestycja wykonanie wentylacji w Centralnej Sterylizatorni”. |  |  |
| 1.1 | Inwentaryzacja stanu istniejącego. | TAK |  |
| 1.2 | Przedstawienie projektu wstępnego do akceptacji Inwestora. | TAK |  |
| 1.3 | Projekt Budowlany i Projekt Techniczny (Wykonawczy) wg nowej formuły. Dokumentacja dotycząca: -projektu architektoniczno-budowlanego ze względu na ingerencję w budynek, konstrukcję i ze względu na wymogi Starostwa Powiatowego co do zawartości projektu. Uwzględnienie robót budowlanych koniecznych do wykonania zadania i ujęcie tych robót w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim, -przebudowy/rozbudowy instalacji pary technologicznej (lub gorącej wody o podwyższonych parametrach), -sprawdzenie parametrów istniejącej instalacji elektrycznej (szafy zasilającej), a bez względu na parametry szafy zasilającej projekt branży elektrycznej, -uwzględnienie panelu sterowania wentylacją za pomocą panelu z wyświetlaczem i możliwością podłączenia do sieci LAN, -inne projekty jeśli są wymagane ze względów formalnych lub do późniejszego wykonawstwa i postępowania przetargowego związanego z wykonawstwem, -rysunki projektów dostarczone w formacie na papierze, wersji PDF i wersji DWG. | TAK |  |
| 1.4 | Zestaw przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wszystkich branż wykonanych w wersji PDF i edytowalnej XML. | TAK |  |
| 1.5 | Uzyskanie pełnomocnictw od Zamawiającego i załatwianie wszelkich spraw urzędowych w jego imieniu. | TAK |  |
| 1.6 | Wentylacja pomieszczeń Centralnej Starylizatorni. | TAK |  |
| 1.7 | Wymiana powietrza. Ilość wymian powietrza i parametry powietrza wg załączonego projektu technologicznego Centralnej Sterylizatorni oraz obowiązujących przepisów i norm. Sprawdzić ilość wymian wg przepisów i norm. | TAK |  |
| 1.8 | Wykonanie tzw. higieniczne | TAK |  |
| 1.9 | Chłodzenie powietrza | TAK |  |
| 1.10 | Ogrzewanie powietrza | TAK |  |
| 1.11 | Kontrola wilgotności powietrza jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów i norm: -W zimie i okresach przejściowych kontrola wilgotności powietrza (nawilżanie) inne niż elektryczne, do uzgodnienia z Zamawiającym - W lecie osuszanie powietrza | TAK |  |
| 1.12 | Panel sterowania wentylacją z wyświetlaczem i z możliwością podłączenia do sieci LAN. | TAK |  |
| 1.13 | Rekuperacja | TAK |  |
| 1.14 | Zasilanie parowe z wymiennikiem para – woda i z nagrzewnicą wodną woda – powietrze. Dzięki temu w przyszłości możliwość przejścia z zasilania ciepłem z pary technologicznej na ciepło z gorącej wody o podwyższonych parametrach. Możliwość wykonania tego w przyszłości przez demontaż wymiennika para – woda i zapewnienie możliwości bezpośredniego podłączeniu gorącej wody o podwyższonych parametrach do nagrzewnicy woda-powietrze. Na dzień dzisiejszy zasilanie z pary technologicznej lub gorącej wody o podwyższonych parametrach. | TAK |  |
| 1.15 | Pompa ciepła do chłodzenia i awaryjnego ogrzewania | TAK |  |
| 1.16 | Istniejące kanały wentylacyjne w pomieszczeniach w kondygnacji Sterylizatorni nowe, w dobrym stanie technicznym, należy przewidzieć czyszczenie i dezynfekcję. Kanały doprowadzone z pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni do stropu pomiędzy pomieszczeniami Sterylizatorni, a piwnicą. Należy uwzględnić dostawę i montaż kanałów od stropu nad piwnicą do centrali wentylacyjnej, czerpni, wyrzutni i innych potrzebnych. Przewidzieć w projekcie dostawę innych elementów niezbędnych na potrzeby wentylacji mechanicznej Centralnej Sterylizatorni. | TAK |  |
| 1.17 | Wyczyszczenie i dezynfekcja istniejących i projektowanych kanałów wentylacyjnych ujęta w projekcie. | TAK |  |
| 1.18 | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej na potrzeby Centralnej Sterylizatorni ujęte w projekcie. | TAK |  |
| 1.19 | Należy przewidzieć zastosowanie filtrów powietrza zewnętrznego, filtrów powietrza wywiewanego i nawiewniki z filtrami wg obowiązujących przepisów i norm. | TAK |  |
| 1.20 | Wpięcie urządzeń do istniejącej szafy zasilającej w dobrym stanie technicznym i o parametrach wystarczających na potrzeby wentylacji Centralnej Sterylizatorni. Projektant powinien jednakże dodatkowo sprawdzić, czy moc istniejącej szafy zasilającej jest wystarczająca dla montowanych przez niego urządzeń wentylacji Centralnej Sterylizatorni. – konieczna jest wizja lokalna. Protokół z wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. W przypadku niewystarczających parametrów projektant musi przewidzieć taką szafę zasilającą w dokumentacji projektowej. W projekcie bez względu na parametry szafy zasilającej musi znaleźć się projekt branży elektrycznej na potrzeby przyszłego wykonawstwa i związanego z nim postępowania przetargowego.. | TAK |  |
| 1.21 | Wykonanie projektu instalacji pary technologicznej (lub gorącej wody o podwyższonych parametrach) od istniejącej instalacji pary technologicznej (lub gorącej wody o podwyższonych parametrach) do rozpatrywanej centrali wentylacyjnej – konieczna jest wizja lokalna. Protokół z wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. | TAK |  |
| 1.22 | Dysponowanie konstruktorem z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w branży konstrukcyjno – budowlanej ze względu na możliwość ingerencji w elementy budowlane | TAK |  |
| 1.23 | Dysponowanie osobą z uprawnieniami sanitarnymi | TAK |  |
| 1.24 | Dysponowanie osobą z uprawnieniami elektrycznymi | TAK |  |
| 1.25 | Dysponowanie innymi osobami z odpowiednimi uprawnieniami niezbędnymi na potrzeby opracowania Projektu Budowlanego oraz projektu Technicznego (Wykonawczego). | TAK |  |
| 1.26 | Należy przewidzieć odległości czerpni i wyrzutni, ilość wymian powietrza, wymagania sanitarne na podstawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, na podstawie dołączonego projektu technologicznego Centralnej Sterylizatorni, Przepisów i norm sanitarnych, innych przepisów i norm, sztuki budowlanej, przeprowadzonej wizji lokalnej. | TAK |  |
| 1.27 | Procent wymiany powietrza wg załączonego projektu technologicznego, przepisów i norm. | TAK |  |
| 1.28 | Zadaniem wykonywanej wentylacji będzie utrzymanie wymaganych parametrów- czystość, temperatura i wilgotność (jeśli jest wymagana kontrola wilgotności na podstawie przepisów i norm) oraz krotności wymian powietrza w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni | TAK |  |
| 1.29 | Wszelką dokumentację projektową wynikłą w trakcie prowadzenia prac projektowych, a potrzebną do ukończenia zadania Projektant wykona w cenie podanej w postępowaniu przetargowym (rozliczenie ryczałtowe za całość zadania) | TAK |  |
| 1.30 | Protokół z wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. | TAK |  |

- Nie spełnienie któregokolwiek z w/w minimalnych parametrów wiązać się będzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów i inwestycji.

- W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie parametr oferowany z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.

Miejscowość, data	                                                                                 Pieczęć i podpis Wykonawcy

Część nr 2:  Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Inwestycja wentylacja mechaniczna: Apteka Szpitalna i Dział Diagnostyki Laboratoryjnej”.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Inwestycja wentylacja mechaniczna: Apteka Szpitalna i Dział Diagnostyki Laboratoryjnej”. |  |  |
| 1.1 | Inwentaryzacja stanu istniejącego | TAK |  |
| 1.2 | Inwentaryzacja kanałów wentylacyjnych i istniejącego rozkładu pomieszczeń do których są podłączone te kanały wentylacyjne | TAK |  |
| 1.3 | Projektant określi możliwość wykorzystania istniejących kanałów. Jeżeli istniejące kanały będą mogły być zastosowane, to projektant zastosuje przebudowę istniejących kanałów i dostosowanie ich do aktualnego rozmieszczenia pomieszczeń oraz przewidzi czyszczenie oraz dezynfekcję kanałów. Jeżeli projektant uzna, że nie można wykorzystywać istniejących kanałów, to Projektant uwzględni w projekcie nowe kanały i demontaż istniejących kanałów. | TAK |  |
| 1.4 | Przedstawienie projektu wstępnego do akceptacji Inwestora | TAK |  |
| 1.5 | Projekt Budowlany i Projekt Techniczny (Wykonawczy) wg nowej formuły. Dokumentacja dotycząca: -projektu architektoniczno-budowlanego ze względu na ingerencję w budynek, konstrukcję i ze względu na wymogi Starostwa Powiatowego co do zawartości projektu. Uwzględnienie robót budowlanych koniecznych do wykonania zadania i ujęcie tych robót w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim, -wentylacji mechanicznej, -przebudowy/rozbudowy instalacji pary technologicznej (lub gorącej wody o podwyższonych parametrach), -projekt branży elektrycznej, -uwzględnienie panelu sterowania wentylacją za pomocą panelu z wyświetlaczem i możliwością podłączenia do sieci LAN, -inne projekty jeśli są wymagane ze względów formalnych lub do późniejszego wykonawstwa i postępowania przetargowego związanego z wykonawstwem, -rysunki projektów dostarczone w formacie na papierze, wersji PDF i wersji DWG. | TAK |  |
| 1.6 | Zestaw przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wszystkich branż wykonanych w wersji PDF i edytowalnej XML. | TAK |  |
| 1.7 | Uzyskanie pełnomocnictw od Zamawiającego i załatwianie wszelkich spraw urzędowych w jego imieniu | TAK |  |
| 1.8 | Przebudowa części z istniejących kanałów wentylacyjnych na potrzeby dostosowania ich do aktualnego rozmieszczenia pomieszczeń (w wyniku zmian rozkładu pomieszczeń od pierwotnego rozkładu pomieszczeń po wybudowaniu obiektu).. Jeżeli projektant uzna, że nie można wykorzystywać istniejących kanałów, to Projektant uwzględni w projekcie nowe kanały i demontaż istniejących kanałów. | TAK |  |
| 1.9 | Wykonanie kanałów wentylacyjnych na potrzeby czerpni, wyrzutni, podłączenia centrali wentylacyjnej do istniejących kanałów. Jeżeli projektant uzna, że nie można wykorzystywać istniejących kanałów, to Projektant uwzględni w projekcie nowe kanały i demontaż istniejących kanałów. | TAK |  |
| 1.10 | Uwzględnienie w projekcie wyczyszczenia i dezynfekcji istniejących i projektowanych kanałów wentylacyjnych | TAK |  |
| 1.11 | Wentylacja pomieszczeń Laboratorium, pomieszczeń Apteki Szpitalnej, Pomieszczenia w suterenach | TAK |  |
| 1.12 | Wymiana powietrza. Ilość wymian wg przepisów i norm. Dobrać do podanej powierzchni i kubatury. Laboratorium: 310,35m2 * 3m= 931,05m3 Apteka: 217,55m2 * 3m= 652,65m3 Pomieszczenie w suterenach: 58,78m2*2,80m=164,58m3 Razem: 1748,28m3 Pomieszczenie w suterenach wyłącznie w celu przewietrzenia - podłączenie pomieszczenia w suterenach w celu usprawnienia istniejącej wentylacji grawitacyjnej. | TAK |  |
| 1.13 | Wykonanie tzw. higieniczne wg przepisów i norm. Zastosować jeśli jest wymagane. | TAK |  |
| 1.14 | Chłodzenie powietrza | TAK |  |
| 1.15 | Ogrzewanie powietrza | TAK |  |
| 1.16 | Kontrola wilgotności powietrza jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów i norm: -W zimie i okresach przejściowych kontrola wilgotności powietrza (nawilżanie) ) inne niż elektryczne, do uzgodnienia z Zamawiającym - W lecie osuszanie powietrza | TAK |  |
| 1.17 | Panel sterowania wentylacją z wyświetlaczem i z możliwością podłączenia do sieci LAN. | TAK |  |
| 1.18 | Rekuperacja | TAK |  |
| 1.19 | Zasilanie parowe z wymiennikiem para – woda i z nagrzewnicą wodną woda – powietrze. Dzięki temu w przyszłości możliwość przejścia z zasilania ciepłem z pary technologicznej na ciepło z gorącej wody o podwyższonych parametrach. Możliwość wykonania tego w przyszłości przez demontaż wymiennika para – woda i zapewnienie możliwości bezpośredniego podłączeniu gorącej wody o podwyższonych parametrach do nagrzewnicy woda-powietrze. Na dzień dzisiejszy zasilanie z pary technologicznej lub gorącej wody o podwyższonych parametrach. | TAK |  |
| 1.20 | Pompa ciepła do chłodzenia i awaryjnego ogrzewania | TAK |  |
| 1.21 | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej na potrzeby pomieszczeń Laboratorium, pomieszczeń Apteki Szpitalnej, Pomieszczenia w suterenach | TAK |  |
| 1.22 | Należy przewidzieć zastosowanie filtrów powietrza zewnętrznego, filtrów powietrza wywiewanego i nawiewniki z filtrami wg obowiązujących przepisów i norm | TAK |  |
| 1.23 | Projekt uwzględniający wykonanie nowej szafy zasilającej. Zasilanie do szafy podłączone z rozdzielnicy znajdującej się w pobliżu rozdzielnicy elektrycznej Budynku A. – konieczna jest wizja lokalna. Protokół z wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym | TAK |  |
| 1.24 | Wykonanie instalacji pary technologicznej (lub gorącej wody o podwyższonych parametrach) od istniejącej instalacji pary technologicznej (lub gorącej wody o podwyższonych parametrach) do rozpatrywanej centrali wentylacyjnej – konieczna jest wizja lokalna. Protokół z wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym | TAK |  |
| 1.25 | Dysponowanie konstruktorem z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w branży konstrukcyjno – budowlanej ze względu na możliwość ingerencji w elementy budowlane | TAK |  |
| 1.26 | Dysponowanie osobą z uprawnieniami sanitarnymi | TAK |  |
| 1.27 | Dysponowanie osobą z uprawnieniami elektrycznymi | TAK |  |
| 1.28 | Dysponowanie innymi osobami z odpowiednimi uprawnieniami niezbędnymi na potrzeby opracowania Projektu Budowlanego oraz projektu Technicznego (Wykonawczego). | TAK |  |
| 1.29 | Parametry wentylacji pomieszczeń Laboratorium, pomieszczeń Apteki Szpitalnej jak na potrzeby produkcji leków. Pomieszczenie w suterenach wyłącznie w celu usprawnienia istniejącej wentylacji grawitacyjnej. | TAK |  |
| 1.30 | Należy przewidzieć odległości czerpni i wyrzutni, ilość wymian powietrza, wymagania sanitarne na podstawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, Przepisów i norm sanitarnych, innych przepisów i norm, sztuki budowlanej, przeprowadzonej wizji lokalnej. | TAK |  |
| 1.31 | Procent wymiany powietrza wg przepisów i norm. | TAK |  |
| 1.32 | Zadaniem wykonywanej wentylacji będzie utrzymanie wymaganych parametrów- czystość, temperatura i wilgotność (jeśli jest wymagana kontrola wilgotności na podstawie przepisów i norm) oraz krotności wymian powietrza w pomieszczeniach | TAK |  |
| 1.33 | Wszelką dokumentację projektową wynikłą w trakcie prowadzenia prac projektowych, a potrzebną do ukończenia zadania Projektant wykona w cenie podanej w postępowaniu przetargowym (rozliczenie ryczałtowe za całość zadania). | TAK |  |
| 1.34 | Protokół z wizji lokalnej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. | TAK |  |

- Nie spełnienie któregokolwiek z w/w minimalnych parametrów wiązać się będzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów i inwestycji.

- W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie parametr oferowany z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.

Miejscowość, data	                                                                                 Pieczęć i podpis Wykonawcy