# Samodzielny Publiczny Zakład                                                             Przeworsk, dnia 28.04.2023 r.

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa stacji zmiękczania wody na potrzeby kotłów parowych.

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia, o zamówienie publiczne którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł

Pytanie 1

W tabeli stanowiącej załącznik nr. 3 pojawia się sformułowanie: "Woda po zmiękczeniu spełnia normy dla kotów parowych (Viessmanna)". Prosimy o informację jakie to mają być konkretnie parametry normatywne - jaka przewodność i jaka twardość ogólna wody?

Odpowiedź:

Zamontowane kotły to Viesmann Turbomat RN-HD 980kW - 2 sztuki – dane techniczne i wytyczne w załączniku – woda ma spełniać parametr dla tych kotłów.

Pytanie 2

W tabeli stanowiącej załącznik nr. 3 pojawia się sformułowanie: "Wydajność min 8m3/h", a w zaproszeniu pojawia się informacja, że "Przyłącze i wyjście wody: 1” ". Z doświadczenia dla przepływu 8 m3/h i więcej, wg. zaleceń projektowych przyjmuje się średnicę przewodów min. 2". W związku z tym pytanie - czy faktycznie rura zasilająca stację uzdatniania jest o średnicy 1"? Ma to znaczenie od strony kosztorysowej.

Odpowiedź:

Obecna stacja zamontowana posiada wydajność 8,0m3/h i przyłącze / odejście 2”, które zostało zredukowane na 1”. Tak więc istnieje możliwość podłączenia na 2” – z przyczyn technicznych i wewnętrznych przyłącze zostało zredukowane.

Uwaga:

- W przypadku produktów zmodyfikowanych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie  "NAZWA"

- Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią zaproszenia.

Zamawiający